დანართი N2

ტექნიკური დავალება

- სატუმბო სადგურ „ბაგების“ 6 კვ ძაბვის გამანაწილებელ მოწყობილობაში #8 და #9    850კვტ სიმძლავრის ძრავებისათვის ძალოვანი უჯრედების შეძენა

- ზომა (სმ)

  - სიმაღლე: 200 (±5)

  - სიგანე:  90 (±5)

  - სიღრმე: 100 (±5)

- კარადა დაკომპლექტებული უნდა იყოს შემდეგი მოწყობილობებით:

  - სასალტეო გამთიშველი: 6-10 კვ ძაბვის, 400 ამპერი, სტაციონალური დამიწებით

  - სახაზო გამთიშველი: 6-10 კვ ძაბვის, 400 ამპერი, სტაციონალური დამიწებით

  - დენის ტრანსფორმატორი: ТПЛ-10, კოეფიციენტი - 150/5, ორ ფაზაზე

  - ვაკუუმური ამომრთველი: BB/TEL 10-20/630 დაცვის და მართვის აპარატურით.  ნომინალური ძაბვა- 10 კვ. ნომინალური დენი - 630 ა

  - რელეური დაცვისათვა: გამოყენებულ იქნას REST-02 ტიპის დენური რელე.

  - გადაძაბვის შემზღუდველი: ОПН/TEL სამივე ფაზაზე.

  - ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორი: ТЗРЛ-150

- უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში

- გარანტია: 2 წელი

- უნდა წარმოადგინონ: გამოყენებული მოწყობილობების სტანდარტთან შესაბამისობის სერთიფიკატები,  საქარხნო გაზომვის ოქმები (ამომრთველებზე და დენის ტრანსფირმატორებზე)

- მოწოდების ვადა: 45 დღე

- სატუმბო სადგურ „ბახტრიონის“ 6 კვ ძაბვის გამანაწილებელ მოწყობილობაში 800 კვტ სიმძლავრის ძრავებისათვის ძალოვანი უჯრედების შეძენა

- ზომა (სმ)

  - სიმაღლე: 230 (±5)

  - სიგანე:  100 (±5)

  - სიღრმე: 100 (±5)

- კარადა დაკომპლექტებული უნდა იყოს შემდეგი მოწყობილობებით:

  - სასალტეო გამთიშველი: 6-10 კვ ძაბვის, 400 ამპერი

  - დენის ტრანსფორმატორი: ТПЛ-10, კოეფიციენტი - 100/5, ორ ფაზაზე

  - ვაკუუმური ამომრთველი: BB/TEL 10-20/630 დაცვის და მართვის აპარატურით.  ნომინალური ძაბვა- 10 კვ. ნომინალური დენი - 630 ა

  - რელეური დაცვისათვა: გამოყენებულ იქნას REST-02 ტიპის დენური რელე.

  - გადაძაბვის შემზღუდველი: ОПН/TEL სამივე ფაზაზე

  - ნულოვანი მიმდევრობის დენის ტრანსფორმატორი: ТЗРЛ-150

- უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში

- გარანტია: 2 წელი

- მოწოდების ვადა: 45 დღე

- გამოყენებული მოწყობილობების სტანდარტთან შესაბამისობის სერთიფიკატები,  საქარხნო გაზომვის ოქმები (ამომრთველებზე და დენის ტრანსფირმატორებზე)

- სატუმბო სადგურ „ფუნიკულიორ I-ზე“ არსებული 630 კვა სიმძლავრის სატრანსფორმატორო ქვესადგური 1000 კვა სიმძლავრის სატრანსფორმატორო ქვესადგურით.

სატრანფორმატორო ქვესადგურის პარამეტრები და კომპლექტაცია:

- სიმძლავრე: 1000 კვა

- მაღალი ძაბვის მხარეს ნომინალური ძაბვა: 6 კვ

- მაღალი ძაბვის მხარეს საკომუტაციო მოწყობილობა - 1

  - ტვირთვის ამომრთველი: ВНАП 10/630-20-У2 – 1 ცალი

- დაბალი ძაბვის მხარეს ნომინალური ძაბვა: 0.4 კვ

- დაბალი ძაბვის მხარეს საკომუტაციო აპარატი -1

  - ძალოვანი ავტომატური ამომრთველი: სიმენსის ფირმის 1600 ა - 1 ცალი

- ძალოვანი ტრანსფორმატორი:

  - სიმზლავრე: 1000 კვა

  - ძაბვა: 6/0.4 კვ

  - სქემა და შეერთების ჯგუფი: Y/Y 0

- 0.4კვ გამავალ ხაზებზე ავტომატური ამომრთველები (ნომინალური დენი, საერთო რაოდენობა) - სიმენსის ფირმის 630 ა (რეგულ) -  3 ცალი

- მაღალი ძაბვის მცლელის კომპლექტი - 3 ცალი (6 კვ)

- დენის ტრანსფორმატორი: 2000/5 – 3 ცალი

- ძაბვისა და დენის საკონტროლო ხელსაწყოები: დიახ, სამივე ფაზის ძაბვის კონტროლი

- მაღალი ძაბვის მცველი: ნომინალური დენი - 140 ა, - 3 ცალი

- უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში

- გარანტია: 3 წელი

- გამოყენებული მოწყობილობების სტანდარტთან შესაბამისობის სერთიფიკატები,  საქარხნო გაზომვის ოქმი (ძალოვან ტრანსფორმატორზე)