Datacenter UPS

შესყიდვის ტენდერი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 10 																		 	   გამოცხადების თარიღი: 27.03.2023

დასრულების თარიღი:  04.04.2023 19:00:00

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	3

დანართი 1 - ფასების ცხრილი	4

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები	5

დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები	6

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს Datacenter UPS -ების შესყიდვაზე.

რაოდენობა: 2 ცალი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურების ჯამური ფასი;

- ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის პრეზენტაციის და ე.წ. datasheet ფაილები;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 1);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

  - გადაწყვეტილების მახასიათებლები (ივსება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში) (დანართი 3)

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

  - MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული პარტნიორები;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი 3-ში.

სატენდერო მოთხოვნები

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;

პრეტენდენტმა MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პარტნიორობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტებიც - ასეთის არსებობსი შემთხვევაში.

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია

  - დანართი 1: ფასების ცხრილი

  - დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

  - დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები (ივსება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში)

დანართი 1 - ფასების ცხრილი

| უწყვეტი კვების წყარო |  | რაოდენობა | ფასი |
| --- | --- | --- | --- |
| უწყვეტი კვების წყაროს სტრუქტურა და ტიპი | ცალკე მდგომი | 2 ცალი |  |
| ნომინალური ჯამური სიმძლავრე | 30 კილოვატი |  |  |
| ნომინალური შემავალი ძაბვა | 380-400-415 ვოლტი |  |  |
| შემავალი ძაბვის სამუშაო დიაპაზონი | არანაკლებ 305-475ვ |  |  |
| მაქსიმალური შემავალი დენის ძალა | არანაკლებ 55 ამპერი |  |  |
| ეფექტურობა სრულ დატვირთვაზე ეკო რეჟიმში | არანაკლებ 99% |  |  |
| შემავალი სიხშირის დიაპაზონი | 45-65 ჰერცი |  |  |
| შემავალი ძაბვის დასაშვები ჰარმონული დამახინჯება სრულ დატვირთვაზე | არაუმეტეს 5% |  |  |
| მოკლე ჩართვის მაქსიმალური მდგრადობა | არანაკლებ 10 კილოამპერი |  |  |
| ნომინალური გამომვალი ძაბვა | 220, 230, 240. L-N-PE |  |  |
| ძაბვის ტიპი | სუფთა სინუსოიდური |  |  |
| გამომავალი ძაბვის ცვალებადობა | არაუმეტეს 1% |  |  |
| ბაიპასი | უწყვეტ კვების წყაროს უნდა გააჩნდეს გამოცვლადი ჩაშენებული სტატიკური ბაიპასი. |  |  |
| ბატარეების განლაგება | უწყვეტი კვების წყაროს კორპუსში, დამატებითი კარადების გარეშე |  |  |
| ავტონომიური მუშაობის დრო შესაბამის დატვირთვაზე (არანაკლებ) | 15 წუთი @ 30kW დატვირთვაზე |  |  |
|  | 25 წუთი @ 20kW დატვირთვაზე |  |  |
|  | 60 წუთი @ 10kW დატვირთვაზე |  |  |
| გადატვირთვაზე მუშაობა | 150 % დატვირთვისას უნდა იმუშაოს 1 წუთი ჩვეულებრივ მუშა რეჟიმში , 125% დატვირთვაზე 10 წუთი — ჩვეულებრივ მუშა რეჟიმში . აკუმულატორებზე 115 % დატვირთვაზე უნდა შეძლოს მუშაობა 1 წუთი |  |  |
| ბატარეების დამუხტვის მაქსიმალური სიმძლავრე (მინიმალური დრო) | უწყვეტი კვების წყაროს სიმძლავრის 1-20% არჩევით - 100% დატვირთვაზე (არანაკლებ 4 საათი) |  |  |
| მართვის პანელი | გრაფიკულ ტექსტური ეკრანი |  |  |
|  | მართვის ღილაკებით |  |  |
| მონიტორინგის და მართვის შესაძლებლობა | არანაკლებ 1 ქსელის ბარათი SNMP, TCP/IP, HTTPS, SMTP მხარდაჭერით |  |  |
| სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი | არანაკლებ 0-40 გრადუსი სიმძლავრის დაქვეითების გარეშე |  |  |
| მწარმოებლის გარანტია | - არანაკლებ 1 წელი გარანტია უწყვეტ კვების წყაროზე, ინსტალაციის ადგილას მწარმოებლის ავტორიზებული პერსონალის მიერ მომსახურებით. |  |  |
|  | - არანაკლებ 1 წელი ბატარეებზე |  |  |

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები

შემოთავაზებული გადაწყვეტილება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

დასახელება/სპეციფიკაცია

| უწყვეტი კვების წყარო |  | რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| უწყვეტი კვების წყაროს სტრუქტურა და ტიპი | ცალკე მდგომი | 2 ცალი |
| ნომინალური ჯამური სიმძლავრე | 30 კილოვატი |  |
| ნომინალური შემავალი ძაბვა | 380-400-415 ვოლტი |  |
| შემავალი ძაბვის სამუშაო დიაპაზონი | არანაკლებ 305-475ვ |  |
| მაქსიმალური შემავალი დენის ძალა | არანაკლებ 55 ამპერი |  |
| ეფექტურობა სრულ დატვირთვაზე ეკო რეჟიმში | არანაკლებ 99% |  |
| შემავალი სიხშირის დიაპაზონი | 45-65 ჰერცი |  |
| შემავალი ძაბვის დასაშვები ჰარმონული დამახინჯება სრულ დატვირთვაზე | არაუმეტეს 5% |  |
| მოკლე ჩართვის მაქსიმალური მდგრადობა | არანაკლებ 10 კილოამპერი |  |
| ნომინალური გამომვალი ძაბვა | 220, 230, 240. L-N-PE |  |
| ძაბვის ტიპი | სუფთა სინუსოიდური |  |
| გამომავალი ძაბვის ცვალებადობა | არაუმეტეს 1% |  |
| ბაიპასი | უწყვეტ კვების წყაროს უნდა გააჩნდეს გამოცვლადი ჩაშენებული სტატიკური ბაიპასი. |  |
| ბატარეების განლაგება | უწყვეტი კვების წყაროს კორპუსში, დამატებითი კარადების გარეშე |  |
| ავტონომიური მუშაობის დრო შესაბამის დატვირთვაზე (არანაკლებ) | 15 წუთი @ 30kW დატვირთვაზე |  |
|  | 25 წუთი @ 20kW დატვირთვაზე |  |
|  | 60 წუთი @ 10kW დატვირთვაზე |  |
| გადატვირთვაზე მუშაობა | 150 % დატვირთვისას უნდა იმუშაოს 1 წუთი ჩვეულებრივ მუშა რეჟიმში , 125% დატვირთვაზე 10 წუთი — ჩვეულებრივ მუშა რეჟიმში . აკუმულატორებზე 115 % დატვირთვაზე უნდა შეძლოს მუშაობა 1 წუთი |  |
| ბატარეების დამუხტვის მაქსიმალური სიმძლავრე (მინიმალური დრო) | უწყვეტი კვების წყაროს სიმძლავრის 1-20% არჩევით - 100% დატვირთვაზე (არანაკლებ 4 საათი) |  |
| მართვის პანელი | გრაფიკულ ტექსტური ეკრანი |  |
|  | მართვის ღილაკებით |  |
| მონიტორინგის და მართვის შესაძლებლობა | არანაკლებ 1 ქსელის ბარათი SNMP, TCP/IP, HTTPS, SMTP მხარდაჭერით |  |
| სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი | არანაკლებ 0-40 გრადუსი სიმძლავრის დაქვეითების გარეშე |  |
| მწარმოებლის გარანტია | - - არანაკლებ 1 წელი გარანტია უწყვეტ კვების წყაროზე, ინსტალაციის ადგილას მწარმოებლის ავტორიზებული პერსონალის მიერ მომსახურებით. |  |
|  | - არანაკლებ 1 წელი ბატარეებზე |  |

აუცილებელი პირობაა  - UPS-ების  მონტაჟი განხორციელდეს სერტიფიცირებული სპეციალისტის მიერ.