დანართი N1

შესასყიდი გენერატორის სპეციფიკაცია/ტექნიკური დავალება

- სიმძლავრე: 150 კვა

- ძრავი: PERKINS (ევროპულ წარმოების ალტერნატორზე)

- სიხშირე: 50 ჰერცი

- სამი ფაზა

- ალტერნატორის ძაბვა 400/230

- ავტომატური სინქრონული შემანაცვლებითი ფუნქცია

- შეფუთვა: ხმის   დამხშობი SUPER SILENT კაბინით, ვიბრაციისგან   დამცავ სადგამზე, გარე მოხმარების.

- სიგანე არა უმეტეს   2000 მმ

- სიგრძე არა უმეტეს 5500 მმ

- სიმაღლე არა უმეტეს 2300 მმ

- ძრავის წყლის გაგრილების ფუნქცია

- ზამთარ-ზაფხულის ფუნქცია

- ძრავის გამაგრილებელი სითხე   მინიმუმ 15 გრადუსი (ყინვა გამძლეობით).

- დისპლეი -  ელ.მონიტორინგის ფუნქცია

- დიზელის ავზი მინიმუმ 250 ლიტრი

- დისტანციური მართვის ცენტრი

- ISO სერთიფიკატი

- საგარანტიო ვადა მინიმუმ 2 წელი.

დამატებითი მოთხოვნები:

- დიზელ გენერატორს   კოჟოხი   კაბინა უნდა   იყოს შეღებილი   გარე ზემოქმედების საწინაღმდეგო საღებავით

- გენერატორის მუშაობის შემთხვევაში დეციბელის ზღვარი არ უნდა გასცდეს საცხოვრებელ ადგილზე   დაშვებულ   კანონით გათვალისწინებულ ნორმის ზღვარს.  30 დეციბელს 1 მეტრში.

- აღნიშნული 2 გენერატორი უნდა დაერთდეს ქსელზე ისე რომ ძირითადის  გათიშვის შემთხვევაში  სარეზერვოზე გადაერთოს ავტომატურად.

- საგარანტიო ვადა მინიმუმ 2 წელი.

- გენერატორის  წუნის შემთხვევაში მომწოდებელი ვალდებული იქნება მოახდინოს ჩანაცვლება დროებით სხვა გენერატორით რათა  უზრუნველყოს შენობის უწყვეტად დენის მიწოდება მანამდე სანამ არ შესრულდება საგარანტიო პირობები სრულად.

შესასრულებელი სადემონტაჟო და სამონტაჟო სამუშაოები

- არსებული 150 კვა  QUEEN-ის ბრენდის  გენერატორის  დემონტაჟი და ადგილზე არსებულ ავტოფარეხში მონტაჟი.

- ავტოფარეხიდან გამონაბოლქვის მილის გამოყვანა და არსებულ მილზე დაერთება, საჭირო დიამეტრით  მიახლოებით 20 მეტრი.

- 150 კვა QUEEN-ის გენერატორის ჰაერის მიმწოდებელი   ვინტილატორების და მილების მონტაჟი.

- 150 კვა QUEEN-ის გენერატორისთვის შესაბამისი კვეთის კაბელის 5/35მმ   გოფრირებული   მილით დაკაბელება და დაერთება ATS ფარზე.

- არსებული  400 კვა გენერატორის დემონტაჟი და ტრანსპორტირება  ლილოს დასახლება მის  ჭირნახულის 30/35 ში.

- ახალი დიზელ გენერატორის მონტაჟი/დაერთება

- ახალი გენერატორის გამონაბოლქვის გამოსასვლელი მილი უნდა დაუკავშირდეს არსებული შენობის ჰაერის გამწოვ სისტემას . დაკავშირების კვანძამდე საჭიროა   200 მმ უჟნგავი თუნუქის   დახლოებით 10 მეტრი  მილი.

შემოთავაზება  წარმოდგენილი უნდა იყოს სადემონტაჟო/სამონტაჟო სამუშაოებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის და გენერეტორების გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭრო ყველა ხარჯის  გათვალისწინებით.