## Исходные данные
Appendix 1
1 | Outdoor temperature, °С | Summer time |  | Winter time
|  | for heatgains calculations | for outdoor air processing calculations; for air-cooled condencers selection | For heatlosses calculations and for outdoor air processing calculations;
|  | +35 | +38 | -10
| Relative humidity, % | NR | 30 | 60
2 | Heatgains from electrical illumination |  | Rooms
|  |  | Offices | Medical rooms
| Per 1 m2, W/m2 |  | 15 | 20
3 | Heatgains from people |  | Type of work
|  |  | Easy work | Average work 2b | Heavy work
|  |  | t=20 C | t=20 C | t=20 C
| Sensible heat | W | 80 | 111 | 137
| Moisture | g/hr | 99 | 134 | 229

## Расчетные данные
Evex
[16 empty] | Airflow (normal mode) | [7 empty] | AHUs and fans
№ | Type of premis | Total area | Height | Volume | Amount of people, equipment, etc | Equipment | Electrical illumination | Sensible heat from people | Sun radiation | Heat transfer through external constructions of building | Sum sensible heatgains | Sum sensible heatgains (without el. illumination) | Moisture | Sum total heatgains | External constructions | Exhaust ventilation | Recirculation | Exhaust ventilation | Supply ventilation | Supply ventilation | Supply ventilation | Exhaust ventilation (ACH) | Supply ventilation (ACH)
[6 empty] | Qeq | Qil | Qs_p | Qsun | Qex | ΣQsens | Σqsens-Qil | W | ΣQtotal | Hex | General | General | local (Hoods) or equipment | Local | Fresh air | General |  |  | № | Lgen | Lrecirc | Lfresh | Lexhaust | Cooling capacity | Lgen | Lrecirc | Lfresh | Lexhaust | Heating capacity | Electrical capacity (humidification)
|  | m2 | m | m3 |  | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | kg/h | KW | KW | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | 1/hr | 1/hr |  | Summer time |  |  |  |  | Winter time
[25 empty] | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | KW | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | KW | KW
Sterilization and area for medicaments and offices
001 | Corridor | 35 | 3 | 105 | 0 | - | 0.525 | 0 | - | - | 0.525 | 0 | 0 | 0.525 | 1.75 | 210 | - | - | - | - | 210 | 2 | 2 | AHU-1.1 | 6780 | - | 6780 | 2050 | 43 | 6780 | - | 6780 | 2050 | 60 | 31
002 | Tech room | 8.4 | 3 | 25.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | 2 | 2 | AHU-1.2 | 7280 | - | 7280 | 6360 | 53 | 7280 | - | 7280 | 6360 | 74 | -
003 | Corridor | 32.7 | 3 | 98.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | 700 | 2 | 2 | EF-1.1 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | -
004.1 | Sterilization | 84.7 | 3 | 254.1 | 14 | 10.416 | 1.694 | 1.12 | - | - | 13.23 | 11.536 | 1.386 | 14.2107 | 4.235 | 770 | - | 4040 | - | - | 5060 | 3 | 4 | TEF-1.2 | - | - | - | 270 | - | - | - | - | 270 | - | -
004.2 | Sluize | 4.4 | 3 | 13.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 3 | TEF-1.3 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | -
005.1 | Sterile materials | 31.2 | 3 | 93.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | 570 | 4 | 6 | EF-1.4 | - | - | - | 450 | - | - | - | - | 450 | - | -
005.2 | Sluize | 3.9 | 3 | 11.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 3 | EF-1.5 | - | - | - | 4040 | - | - | - | - | 4040 | - | -
007 | Materials room | 10.2 | 3 | 30.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 | 2 | 2 | EF-1.7 | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | 1100 | - | -
008 | Sanitary room | 3.5 | 3 | 10.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | 10 | - | EF-1.8 | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | 1100 | - | -
009 | Washing | 34.3 | 3 | 102.9 | 6 | 2 | 0.686 | 0.48 | - | - | 3.166 | 2.48 | 0.594 | 3.5863 | 1.715 | 1030 | - | - | - | - | 620 | 10 | 6
010 | Washing | 10.2 | 3 | 30.6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | 250 | 10 | 8
011 | Washing | 11 | 3 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | 270 | 10 | 8
012.1 | Office paramedic | 13.2 | 3 | 39.6 | 2 | 0.13 | 0.198 | 0.16 | - | - | 0.488 | 0.29 | 0.198 | 0.62809 | 0.66 | 110 | - | - | - | - | 120 | - | -
012.2 | Office paramedic/rest room | 11.1 | 3 | 33.3 | 2 | 0.13 | 0.1665 | 0.16 | - | - | 0.4565 | 0.29 | 0.198 | 0.59659 | 0.555 | - | - | - | - | - | 120 | - | -
012.3 |  | 4.7 | 3 | 14.1 | 0 | - | 0.0705 | 0 | - | - | 0.0705 | 0 | 0 | 0.0705 | 0.235 | 110 | - | - | - | - | - | - | -
012.4 | WC | 5.5 | 3 | 16.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 10 | -
013 | Morgue | 54.5 | 3 | 163.5 | 2 | ??? | 1.09 | 0.16 | - | - | 1.25 | 0.16 | 0.198 | 1.3901 | 2.725 | 500 | - | - | - | - | - | 3 | -
014 | Storage | 37.9 | 3 | 113.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.895 | 230 | - | - | - | - | - | 2 | -
015 | Sluize | 12.9 | 3 | 38.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 3
016 | Kitchen | 26 | 3 | 78 | 10 | 0.75 | 0.39 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 3.11 | 0.99 | 4.2005 | 1.3 | 240 | - | - | - | - | 240 | 3 | 3
017 | Working zone (office) | 92.4 | 3 | 277.2 | 14 | 3.02 | 1.386 | 1.12 | - | - | 5.526 | 4.14 | 1.386 | 6.5067 | 4.62 | 560 | - | - | - | - | 3400 | 2 | 4
018.1 | Storage | 47.6 | 3.7 | 176.12 | 0 | - | 0.714 | 0 | - | - | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | - | 540 | - | - | - | - | 710 | 4 | 4
018.2 | WC | 3.87 | 3 | 11.61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | -
018.3 | Storage | 1.82 | 3.7 | 6.734 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 10 | -
019 | Storage (drugs) | 3.77 | 3.7 | 13.949 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | 50 | 10 | 3
020 | Sluice | 8.6 | 3 | 25.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 5.814
021 | Citotoxic liquid preparation | 13.4 | 3 | 40.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 250 | - | 1100 | - | - | 170 | 6 | 4
022 | IV liquid preparation area | 10.64 | 3 | 31.92 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.532 | 200 | - | 1100 | - | - | 130 | 6 | 4
023 | Storage of liquid goods | 24.4 | 3.7 | 90.28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | 190 | - | - | - | - | - | 2 | -
024 | Storage of raw materials | 160 | 3.7 | 592 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1190 | - | - | - | - | - | 2 | - | AHUs and fans
025 | WC | 2.38 | 3 | 7.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | -
026 | Storage of expensive raw materials | 24 | 3.7 | 88.8 | 0 | - | 0.36 | 0 | 0.888 | 0.444 | 1.692 | 1.332 | 0 | 1.692 | 1.2 | 360 | - | - | - | - | 360 | 4 | 4 | № | Lgen | Lrecirc | Lfresh | Lexhaust | Cooling capacity | Lgen | Lrecirc | Lfresh | Lexhaust | Heating capacity | Electrical capacity (humidification)
027 | Office | 33 | 3 | 99 | 10 | 1.3 | 0.495 | 0.8 | 0.99 | 0.495 | 4.08 | 3.585 | 0.99 | 4.7805 | 1.65 | 600 | - | - | - | - | 600 | - | - |  | Summer time |  |  |  |  | Winter time
[25 empty] | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | KW | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | KW | KW
Endoscopy
200 | Corridor | 43.2 | 2.3 | 99.36 | 0 | - | 0.648 | 0 | - | - | 0.648 | 0 | 0 | 0.648 | - | 250 | - | - | - | - | 200 | 2 | 2 | AHU-2.1 | 1660 | 1120 | 540 | 290 | 12 | 1660 | 1120 | 540 | 290 | 10 | 8
201 | Operating room | 15.1 | 2.3 | 34.73 | 4 | - | 0.302 | 0.32 | 0.6946 | 0.3473 | 1.6639 | 1.3619 | 0.396 | 1.9441 | 1.51 | 40 | 520 | - | - | 110 | 630 | 16 | 18 | AHU-2.2 | 1020 | - | 1020 | 750 | 8 | 1020 | - | 1020 | 750 | 11 | -
202 | Post operation | 21.5 | 2.3 | 49.45 | 2 | - | 0.43 | 0.16 | 0.989 | 0.4945 | 2.0735 | 1.6435 | 0.198 | 2.2136 | 2.15 | 200 | - | - | - | - | 300 | 4 | 6 | EF-2.1 | - | - | - | 410 | - | - | - | - | 410 | - | -
203 | WC | 2.72 | 2.3 | 6.256 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | TEF-2.2 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | -
204 | Operating room | 17.63 | 2.3 | 40.549 | 4 | - | 0.3526 | 0.32 | 0.81098 | 0.40549 | 1.8891 | 1.5365 | 0.396 | 2.1693 | 1.763 | 50 | 600 | - | - | 130 | 730 | 16 | 18
205 | Patient preparation room | 11.4 | 2.3 | 26.22 | 1 | - | 0.228 | 0.08 | - | - | 0.308 | 0.08 | 0.099 | 0.37805 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | -
206 | Staff changing room | 8.2 | 2.3 | 18.86 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 60 | - | - | - | - | 60 | 3 | 3
207 | Dirty Utility | 5.4 | 2.3 | 12.42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 130 | - | - | - | - | 80 | 10 | 6
208 | Janitor room | 2.6 | 2.3 | 5.98 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | 60 | - | - | - | - | - | 10 | -
209 | Temporary waste | 9.5 | 2.3 | 21.85 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 220 | - | - | - | - | 140 | 10 | 6 | AHUs and fans
210 | Sterilization | 8.2 | 2.3 | 18.86 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 190 | - | - | - | - | 120 | 10 | 6
211 | Sterilization | 9.4 | 2.3 | 21.62 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 220 | - | - | - | - | 180 | 10 | 8 | № | Lgen | Lrecirc | Lfresh | Lexhaust | Cooling capacity | Lgen | Lrecirc | Lfresh | Lexhaust | Heating capacity | Electrical capacity (humidification)
212 | Clean Utility | 5.2 | 2.3 | 11.96 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 160 | 2 | 4 |  | Summer time |  |  |  |  | Winter time
[25 empty] | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | KW | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | KW | KW
Oftalmology
113 | Recovery recliner chairs/corridor | 62.4 | 2.3 | 143.52 | 2 | - | 0.936 | 0.222 | - | - | 1.158 | 0.222 | 0.268 | 1.3478 | - | 820 | - | - | - | - | 290 | 2 | 2 | AHU-3.1 | 2780 | 2130 | 650 | 280 | 20 | 2780 | 2130 | 650 | 280 | 15 | 12
115 | Operating room/Laser room | 48.7 | 2.3 | 112.01 | 4 | 2.5 | 1.874 | 0.32 | - | 1.1201 | 5.8141 | 3.9401 | 0.396 | 6.0943 | 4.87 | 120 | 2130 | - | - | 340 | 2470 | 20 | 22 | AHU-3.2 | 1350 | 1030 | 320 | 120 | 10 | 1350 | 1030 | 320 | 120 | 8 | 6
116 | Scrub area | 4.85 | 2.3 | 11.155 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 70 | 4 | 6 | AHU-3.3 | 1240 | 1030 | 210 | 60 | 10 | 1240 | 1030 | 210 | 60 | 6 | 5
117 | Medication room | 11.2 | 2.3 | 25.76 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 160 | 4 | 6 | AHU-3.4 | 1610 | 1140 | 320 | 250 | 10 | 1610 | 1140 | 320 | 250 | 7 | 6
118 | Sluize | 10.2 | 2.3 | 23.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 3 | AHU-3.5 | 910 | - | 910 | 1170 | 8 | 910 | - | 910 | 1170 | 11 | -
119 | Operating room | 23.6 | 2.3 | 54.28 | 4 | 1.5 | 1.372 | 0.32 | - | 0.5428 | 3.7348 | 2.3628 | 0.396 | 4.015 | 2.36 | 60 | 1030 | - | - | 170 | 1200 | 20 | 22 | TEF-3.1 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 250 | - | -
120 | Sluize | 7.74 | 2.3 | 17.802 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 3 | EF-3.2 | - | - | - | 440 | - | - | - | - | 440 | - | -
121 | Clean store | 6.4 | 2.3 | 14.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 90 | 4 | 6
122 | Utility Soiled | 6.2 | 2.3 | 14.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 90 | 10 | 6
123 | Operating room | 23.6 | 2.3 | 54.28 | 4 | 1.5 | 1.372 | 0.32 | - | 0.5428 | 3.7348 | 2.3628 | 0.396 | 4.015 | 2.36 | 60 | 1030 | - | - | 170 | 1200 | 20 | 22
124 | Sluize | 4.8 | 2.3 | 11.04 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 3
125 | Janitor room | 5.4 | 2.3 | 12.42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 10 | -
126 | Head nurse office | 7.9 | 2.3 | 18.17 | 2 | 0.13 | 0.158 | 0.16 | - | 0.1817 | 0.6297 | 0.4717 | 0.198 | 0.76979 | 0.79 | 120 | - | - | - | - | 120 | - | -
127 | Sterile store | 10.2 | 2.3 | 23.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 150 | 4 | 6
128 | Scrub area | 9.6 | 2.3 | 22.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 140 | 4 | 6
129 | Operatin room | 26 | 2.3 | 59.8 | 4 | 1.5 | 1.42 | 0.32 | - | 0.598 | 3.838 | 2.418 | 0.396 | 4.1182 | 2.6 | 60 | 1140 | - | - | 180 | 1320 | 20 | 22
130 | Utility Soiled | 6.75 | 2.3 | 15.525 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | 100 | 10 | 6
131 | WC | 7.2 | 2.3 | 16.56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 10 | -
132 | Sluize/Corridor | 11.3 | 2.3 | 25.99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 3 | - | AHUs and fans
133 | Female changing room | 13.6 | 2.3 | 31.28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 3 | 3
134 | Male changing room | 6 | 2.3 | 13.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 3 | 3 | № | Lgen | Lrecirc | Lfresh | Lexhaust | Cooling capacity | Lgen | Lrecirc | Lfresh | Lexhaust | Heating capacity | Electrical capacity (humidification)
135 | Receiving and changing area | 23.6 | 2.3 | 54.28 | 2 | - | 0.472 | 0.16 | 1.6067 | 1.0856 | 3.3243 | 2.8523 | 0.198 | 3.4644 | 2.36 | - | - | - | - | - | 160 | - | - |  | Summer time |  |  |  |  | Winter time
136 | WC |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |  | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | KW | m3/hr | m3/hr | m3/hr | m3/hr | KW | KW
Catlab
237 | Corridor | 33.1 | 2.3 | 76.13 | 0 | - | 0.4965 | 0 | - | - | 0.4965 | 0 | 0 | 0.4965 | - | 220 | - | - | - | - | 160 | 2 | 2 | AHU-4.1 | 2210 | 1900 | 310 | 110 | 10 | 2210 | 1900 | 310 | 110 | 8 | 8
238 | Utility Soiled | 2.73 | 2.3 | 6.279 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 40 | 10 | 6 | AHU-4.2 | 670 | - | 670 | 570 | 5 | 670 | - | 670 | 570 | 7 | -
239 | Receiving/Recovery room | 13.7 | 2.3 | 31.51 | 2 | - | 0.2055 | 0.222 | - | - | 0.4275 | 0.222 | 0.268 | 0.61726 | - | 60 | - | - | - | - | 160 | - | - | TEF-4.1 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | -
WC-239 | WC | 2.38 | 2.3 | 5.474 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | EF-4.2 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | 160 | - | -
240 | Head of ICU | 11.5 | 2.3 | 26.45 | 2 | - | 0.1725 | 0.222 | - | - | 0.3945 | 0.222 | 0.268 | 0.58426 | - | 120 | - | - | - | - | 120 | - | -
241 | Female changing room | 7.881 | 2.3 | 18.1263 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | 3 | 3
242 | Male changing room | 7.92 | 2.3 | 18.216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | 3 | 3
243 | Janitor room | 3.5 | 2.3 | 8.05 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 10 | -
244 | Medication and Clean utility | 4.8 | 2.3 | 11.04 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 70 | 4 | 6
245 | Laboratory of caterization | 43.5 | 2.3 | 100.05 | 7 | - | 1.77 | 0.56 | 2.001 | 1.0005 | 5.3315 | 3.5615 | 0.693 | 5.8218 | 4.35 | 110 | 1900 | - | - | 310 | 2210 | 20 | 22

## Теплопоступления обор., блюда (hidden)
Офис (от компьютеров)
Q | 324 | -теплопоступления явные Вт
Nуст | 450 | - установочная мощность оборудования, Вт
K1 | 0.8 | - коэффициент загрузки
K2 | 0.9 | - коэффициент одновременности
n | 1 | - кол-во шт
Gym (от беговых дорожек)
Q | 675 | -теплопоступления явные Вт
Nуст | 1500 | - установочная мощность оборудования, Вт
K1 | 0.5 | - коэффициент загрузки
K2 | 0.9 | - коэффициент одновременности
n | 1 | - кол-во шт
Ресторан (от остывающих блюд) |  |  | Ресторан (влага от блюд)
Q | 23.3937 | -теплопоступления полные Вт | W | 0.011444 | -влагопоступления кг/ч
|  |  | K | 0.34 | - коэф учитывающий жировую пленку и неравномерность испарения
M | 0.85 | - средняя масса всех блюд (Ресторан-0.85; Бар - 0.3), кг | M | 0.85 | - средняя масса всех блюд (Ресторан-0.85; Бар - 0.3), кг
Сп | 3.3 | - условная теплоемкость блюд, кДж/кг*С | Сп | 3.3 | - условная теплоемкость блюд, кДж/кг*С
Тн | 70 | - начальная температура блюд С | Тн | 70 | - начальная температура блюд С
Тк | 40 | - конечная температура блюд С | Тк | 40 | - конечная температура блюд С
n | 1 | - кол-во посетителей | n | 1 | - кол-во посетителей
Z | 1 | - продолжительность приема пищи (Ресторан - 1ч; Бар/Кафетерий- 0.75ч) | Z | 1 | - продолжительность приема пищи (Ресторан - 1ч; Бар/Кафетерий- 0.75ч)
Cafeteria (от остывающих блюд) |  |  | Cafeteria (влага от блюд)
Q | 14.6784 | -теплопоступления полные Вт | W | 0.0071808 | -влагопоступления кг/ч
|  |  | K | 0.34 | - коэф учитывающий жировую пленку и неравномерность испарения
M | 0.4 | - средняя масса всех блюд , кг | M | 0.4 | - средняя масса всех блюд , кг
Сп | 3.3 | - условная теплоемкость блюд, кДж/кг*С | Сп | 3.3 | - условная теплоемкость блюд, кДж/кг*С
Тн | 70 | - начальная температура блюд С | Тн | 70 | - начальная температура блюд С
Тк | 40 | - конечная температура блюд С | Тк | 40 | - конечная температура блюд С
n | 1 | - кол-во посетителей | n | 1 | - кол-во посетителей
Z | 0.75 | - продолжительность приема пищи (Ресторан - 1ч; Бар/Кафетерий- 0.75ч) | Z | 0.75 | - продолжительность приема пищи (Ресторан - 1ч; Бар/Кафетерий- 0.75ч)