## N1-specifikacia
სპეციფიკაცია
# | დასახელება | განზომილება | რაოდენობა | შენიშვნა | ერთეულის ფასი | ჯამი
I | II | III | IV | V | VI | VII
ვენტილაცია
მ.გ.ს.ს. N1 მოდინებითი-გამწოვი სავენტილაციო სისტემა
1 | კომბინირებული მოდინებით-გამწოვი სავენტილაციო დანადგარი, რეკუპერატორი, შემრევი (რეცირკულაციის) კამერით, ჰაერის ფილტრებით, ფილტრის დაბინძურების სენსორი, ანტივიბრაციული სადგამებით, დაბალ ხმაურზე მომუშავე ვენტილატორებით, ევროვენტის სერტიფიკატით, მართვის პანელით და სრული ავტომატიკით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1 ცვლად ბრუნთა რიცხვზე მომუშავე, ცენტრიდანული მიმწოდბელი ვენტილატორი L= 1700m3/h წარმადობის და DP=150Pa სტატისტიკური წნევის.
1.2 ცვლად ბრუნთა რიცხვზე მომუშავე, ცენტრიდანული გამწოვი ვენტილატორი L=1130m3/h წარბადობის და DP=150Pa სტატისტიკური წნევის.
1.3 ჰაერის ზედაპირული გამაცივებელი Dxcoil-N=7kw, T1=35 oC. T2= 23oC. N=10kw, T1=-1 oC. T2= 22oC.
1.4 ჰაერი პანელური ფილტრი G4 კლასის
1.5 ჰაერი ჯიბისებრი ფილტრი F7 კლასის
1.6 მაღალი ეფექტურობის თერმოდინამიკური რეკუპერაცია 80%
1.7 ბალანსირებადი დამპერი ელექტროამძრავთან კომპლექტში 0-10VDC მართვის ინტერფეისით.
1.8 ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი სარქველით.
N2-3 მ.ს.ს. მოდინებითი სავენტილაციო სისტემა
1 | დაბალ ხმაურზე (db-Total-45) ცვლად ბრუნთა რიცხვზე მომუშავე ღერძული მოდინებითი ვენტილატორი L=250m3/h წარმადობით და DP=50Pa სტატიკური წნევით. ანტივიბრაციული სადგამებით. | კომპ. | 2
#გ.ს.ს. გამწოვი სავენტილაციო სისტემა
1 | დაბალ ხმაურზე (db-Total-45) ცვლად ბრუნთა რიცხვზე მომუშავე ღერძული გამწოვი ვენტილატორი L=100m3/h წარმადობით და DP=50Pa სტატიკური წნევით. ანტივიბრაციული სადგამებით. | კომპ. | 1
ჰაერსატარი
1 | დრეკადი ჰაერსატარი: 100მმ | მ | 2
2 | დრეკადი ჰაერსატარი თბოიზოლაციით: 150მმ | მ | 2
3 | დრეკადი ჰაერსატარი თბოიზოლაციით: 200მმ | მ | 12
4 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარები: 0,6 მმ 250მმ-450მმ. ჩათვლით | მ2 | 39
5 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარები: 0,7 მმ 300მმ-1000მმ. ჩათვლით | მ2 | 74
6 | d=13mm-სისქის ხანძარმედეგი ნიტრალის(კაუჩუკის) თბოიზოლაცია(შენობაში). | მ2 | 120
სავენტილაციო სისტემის ჰაერის ხარჯის მარეგულირებელი სარქველი
1 | 150 | ცალი | 4
2 | 200 | ცალი | 11
სავენტილაციო გისოსები, დიფუზორები
1 | ჰაერის მიმღები მეტალის დეკორატიული სავენტილაციო გისოსი,შეღებილი, გაბარიტით :500x300mm | ცალი | 1
2 | ჰაერის გამტყორცნი გრავიტაციული მეტალის დეკორატიული სავენტილაციო გისოსი,შეღებილი, გაბარიტით :500x300mm | ცალი | 1
3 | ჰაერის გამტყორცნი გრავიტაციული მეტალის დეკორატიული სავენტილაციო დიფუზორი,შეღებილი, გაბარიტით:125mm | ცალი | 1
4 | 1 სლოტიანი სავენტილაციო დიფუზორი, შეღებილი, შემრევი კამერით h-300mm. გაბარიტით:2100mm მიერთებით-D200mm | ცალი | 9
5 | 1 სლოტიანი სავენტილაციო დიფუზორი, შეღებილი, შემრევი კამერით h-300mm. გაბარიტით:1500mm მიერთებით-D150mm | ცალი | 4
6 | I1 სლოტიანი სავენტილაციო დიფუზორი, შეღებილი, შემრევი კამერით h-300mm. გაბარიტით :1200mm მიერთებით-D200mm | ცალი | 4
7 | მეტალის დეკორატიული სავენტილაციო დიფუზორი,შეღებილი, გაბარიტით:100mm | ცალი | 2
8 | მეტალის დეკორატიული სავენტილაციო დიფუზორი,შეღებილი, გაბარიტით:200mm | ცალი | 2
გაუთვალისწინებელი
1 | გაუთვალისწინებელი, სავენტილაციო სისტემების საერთო ღირებულების (სამაგრები და ვიბროიზოლირებული საკიდები გადაფუთვის დამხმარე მასალები) მასალის 5% | % | 5
VRF#
VRF#1 sistema
1 | VRF #1 სისტემის გარე ბლოკი, კედლის ტიპის, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=23kw; Qსიც.=35.1kw; ანტივიბრაციული სადგამებით. | კომპ. | 1
2 | VRF #1 სისტემის შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის, 900X900მმ, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=6kw. Qსიც.=7kw; სრული ავტომატიკით, კედლის პულტით და სადრენაჟო ტუმბოთი. | კომპ. | 1
3 | VRF #1 სისტემის შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის, 900X900mm,მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=4.2kw. Qსიც.=5.8kw; სრული ავტომატიკით, კედლის პულტით და სადრენაჟო ტუმბოთი | კომპ. | 2
4 | VRF #1სისტემის შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის, 900X900mm, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=3.2kw. Qსიც.=7.1kw; სრული ავტომატიკით, კედლის პულტით და სადრენაჟო ტუმბოთი. | კომპ. | 1
5 | VRF #1სისტემის შიდა ბლოკი კასეტური ტიპის, 900X900mm, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=2.7kw. Qსიც.=4.7kw; სრული ავტომატიკით, კედლის პულტით და სადრენაჟო ტუმბოთი. | კომპ. | 2
VRF#2 sistema
1 | VRF #2 სისტემის გარე ბლოკი, კედლის ტიპის, მოთხოვნილი საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=10kw; Qსიც.=7kw; (ემსახურება #1 მ.გ.ს.ს. სუფთა ჰაერის ბლოკს) ანტივიბრაციული სადგამებით. | კომპ. | 1
makompleqteblebi
1 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) Ф9.53 mm. | გრძ.მ | 41
2 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) Ф12.7 mm. | გრძ.მ | 9
3 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) Ф15.9 mm. | გრძ.მ | 34
4 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) Ф22.2 mm. | გრძ.მ | 5
5 | სპილენძის მილი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) Ф25.4 mm. | გრძ.მ | 8
6 | სპილენძის სამკაპი რეფნეტი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) FQZHN-01D | ცალი | 2
7 | სპილენძის სამკაპი რეფნეტი (ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 13mm) FQZHN-02D | ცალი | 3
8 | მ.გ.ს.ს.-1 Model: AHUKZ-00D(VRF#2) | კომპ. | 1 | იხ. ვენტილაციის ნაწილი
9 | ფრეონი 410 გაზზე | კგ | 4 | დაზუსტდეს მონტაჟის დრო
იატაკის ელექტრო გათბობა
1 | იატაკის ელექტრო გათბობა V-4მ2, საპროექტო სიმძლავრით: Qსით.=0.5kw; | კომპ. | 1
Tburi farda
1 | ჰაერის ელექტრო თბური ფარდა, საპროექტო სიმძლავრით: Nელ=15kw V-400საორიენტაციო ზომა (WxHxD) 2142×229×484 | კომპ. | 1
გაუთვალისწინებელი
1 | გაუთვალისწინებელი, მულტიზონალური სისტემების საერთო ღირებულების (სამაგრები და საკიდები გადაფუთვის დამხმარე მასალები) მასალის 5% | % | 5
სადრენაჟო სისტემა
1 | ბურთულოვანი სიფონი D32; | ცალი | 2 | დაზუსტდეს მონტაჟის დროს
2 | პლასტმასის თხელკედლიანი მილიD25; | ცალი | 26
3 | პლასტმასის თხელკედლიანი მილი D32; | გრძ.მ | 30
4 | ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 9mm D25; | გრძ.მ | 30
5 | ხანძარმედეგი თვისებების კაუჩ. თბოიზოლაციით 9mm D32; | გრძ.მ | 34
6 | პლასტმასის ფიტინგები, მილის ღირებულების 60% | ცალი | 1
7 | გაუთვალისწინებელი სადრენაჟო სისტემის საერთო ღირებულების 3% | % | 3
[5 empty] | სულ | 0
ხელფასი
ზედნადები
მოგება %
დ.ღ.გ. 18 %
| ჯამი | 0