## Table 5
სახანძრო-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის სპეციფიკაცია
# |  | სპეციფიკაცია | ერთეული | რაოდენობა | ფასი | ჯამი
1 | კაბელები
1.1 | სახანძრო კაბელი | JE-H(ST)H FE180 1*2*0.8+0.40mm სახანძრო კაბელი | მეტრი | 1395
1.2 | საკაბელო არხი | 20X10mm, წვის შედეგად არ უნდა გამოყოფდეს ტოქსიკურ აირებს; EN 50085-შესაბამისი | მეტრი | 558
2 | სახანძრო სიგნალიზაცია
2.1 | სამისამართო მართვის პანელი | არანაკლებ 3 სხვადასხვა ფირმის სამისამართო მოწყობილობების დაერთების საშუალება. არანაკლებ 1 მარუჟით, არანაკლებ 4 ინჩიანი სენსორული ფერადი ეკრანი. თითოეულ მარყუჟზე არანაკლებ 150 მისამართის დაერთებით და არანაკლებ 100 ზონის შექმნით. დეტექტორების მართვა პანელიდან არანალებ 4 რეჟიმზე დღე- ღამის მიხედვით. EN54-2, EN54-4-ის შესაბამისი. ვიზუალურ-ტექსტური და მართვის ნაწილი (MENU) უნდა იყოს ქართულენოვანი. არანაკლებ 100 მომხმარებელსა და ინსტალატორს შესაძლებლობა უნდა ქონდეს, ინტეგრირებული ქსელის მოდულის გამოყენებით, უფასო აპლიკაციით დისტანციურად მართონ პანელი და მიიღონ დეტალური ინფორმაცია "ვების" გარეშე. სენსორულ ეკრანზე შესაძლებელი უნდა იყოს დაემატოს 2 ფუნქციური ღილაკი, რომლის აქტივაციის შემთხვევაში დაერთებული სირენები გააქტიურდება "ტესტირების" და "სერვისის" რეჟიმით შესაბამისი ტექსტის გამოცხადებით ქართულ და ინგლისურ ენაზე. პანელში უნდა იყოს ჩაშენებული დინამიკებისთვის სისტემა საიდანაც დინამიკები დაიქსელება და უნდა გააჩნდეს განგაშის გამოსაცხადებელი მიკროფონი | ცალი | 1
2.3 | სამისამართო კვამლის დეტექტორი | ავტომატური დამისამართებით; სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 250 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; კვამლის აღმოჩენის არანაკლებ 3 მგრძნობელობა. ინტეგრირებული იზოლატორი. ნორმების შესაბამისობა - EN-54-7; EN-54-17; დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. ტემპერატურული რეჟიმი ≤-5ºC...+40ºC≥. დაცვის კლასი არანაკლებ IP40 | ცალი | 76
2.4 | სამისამართო ხელის ღილაკი | ავტომატური დამისამართებით. მრავალჯერადი გამოყენების, პლასტმასის გადატვირთვის გასაღებით; მორიგე რეჟიმში მოხმარებული ელ.ენერგია არაუმეტეს 100 uA; განგაშის რეჟიმში დენის მოხმარება არაუმეტეს 10mA; ნორმების შესაბამისობა - EN 54-11, EN 54-17. | ცალი | 14
2.5 | მანათობელი სამისამართო სირენა | თვითდამისამართებით კვებას უნდა იღებდეს მარყუჟიდან, ინტეგრირებული მოკლე ჩართვის იზოლატორით, ხმის არჩევადი ტონალობა არანაკლებ 13, ხმოვანი ტექსტური შეტყობინების ჩაწერით ქართულ და ინგლისური ენაზე არანაკლებ 6 ვერსიამდე, მათ შორის ძირითადი უნდა იყოს "განგაშის", ფუნქციური ღილაკზე რეაგირების - "ტესტირება" და "სერვისის" ვერსია. არაანაკლებ 97-დბ 1 მეტრზე, ნორმების შესაბამისობა - EN 54-17, EN 54-3, EN 54-23, EN6100-6. | ცალი | 13
2.6 | სამისამართო მოდული | სამისამართო შემსვლელ გამომსვლელი მოდული, სამუშაო ძაბვა ≤20...30≥ Vdc; ავტომატური დამისამართების შესაძლებელობით, მოხმარებული ენერგია ლოდინის რეჟიმში არაუმეტეს 80 uA, ჩაშენებული სარელეო გამოსასვლელი არანაკლებ 1A, არანაკლებ 1 შემსვლელი და გამომსვლელი კონტაქტი, EN 54-17, EN 54-18, | ცალი | 2
2.7 | სამისამართო სამაგრი ძირი | უწყვეტობის გადასართველი ფირფიტით, უჟანგავი კონტაქტებით | ცალი | 76
2.8 | აკუმულატორი | აკუმულატორი 12ვ-7-8ამპ | ცალი | 2
3 |  | მონტაჟი