## spec
# | დასახელება | განზ. | რაოდ.
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-1"
1 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-1" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=6350მ3/სთ, DP=780პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=5235მ3/სთ, DP=730პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=33.5 კვტ
1.4. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=30 კვტ
1.5. ელ. კალორიფელი: Q=20 კვტ
1.6. L=6350მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.7. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.8. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-2"
2 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-2" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=6555მ3/სთ, DP=740პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=6030მ3/სთ, DP=800პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=36 კვტ
1.4. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=27 კვტ
1.5. ელ. კალორიფელი: Q=24 კვტ
1.6. L=6555მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.7. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.8. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-3"
3 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-3" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=7920მ3/სთ, DP=1040პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=7290მ3/სთ, DP=850პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=45 კვტ
1.4. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=31.8 კვტ
1.5. ელ. კალორიფელი: Q=29.2 კვტ
1.6. L=7920მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.7. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.8. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-4" (აუზი)
4 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი (გარე ბლოკის გარეშე, მონობლოკის ტიპის. ინტეგრირებული კომპრესორით) ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-4" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=3750მ3/სთ, DP=300პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=3375მ3/სთ, DP=250პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ტენის მომხსნელი დანადგარი G=30.0კგ/სთ-ში. აღჭურვილი სრული ავტომატიკით და მართვის ყუთით.
1.4 ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=16 კვტ
1.5. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=23 კვტ
1.6. ელ. კალორიფელი: Q=15 კვტ
1.7. L=3750მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.8. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.9. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-5"
5 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-5" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=7030მ3/სთ, DP=1040პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=5920მ3/სთ, DP=930პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=40 კვტ
1.4. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=28.3 კვტ
1.5. ელ. კალორიფელი: Q=26 კვტ
1.6. L=7030მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.7. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.8. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-6" (აუზი)
6 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი (გარე ბლოკის გარეშე, მონობლოკის ტიპის. ინტეგრირებული კომპრესორით) ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-6" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=37503/სთ, DP=300პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=3375მ3/სთ, DP=250პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ტენის მომხსნელი დანადგარი G=30.0კგ/სთ-ში. აღჭურვილი სრული ავტომატიკით და მართვის ყუთით.
1.4 ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=16 კვტ
1.5. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=23 კვტ
1.6. ელ. კალორიფელი: Q=15 კვტ
1.7. L=3750მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.8. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.9. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-7"
7 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-7" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=15255მ3/სთ, DP=710პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=13685მ3/სთ, DP=580პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=61 კვტ
1.4. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=95 კვტ
1.5. ელ. კალორიფელი: Q=60 კვტ
1.6. L=15255მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.7. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.8. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-8" (აუზი)
8 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი (გარე ბლოკის გარეშე, მონობლოკის ტიპის. ინტეგრირებული კომპრესორით) ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-8" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=8290მ3/სთ, DP=660პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=7480მ3/სთ, DP=630პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ტენის მომხსნელი დანადგარი G=60.0კგ/სთ-ში. აღჭურვილი სრული ავტომატიკით და მართვის ყუთით.
1.4 ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=35 კვტ
1.5. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=55 კვტ
1.6. ელ. კალორიფელი: Q=31 კვტ
1.7. L=8290მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.8. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.9. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-9" (აუზი)
9 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი (გარე ბლოკის გარეშე, მონობლოკის ტიპის. ინტეგრირებული კომპრესორით) ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-9" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=22000მ3/სთ, DP=900პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=2000მ3/სთ, DP=1100პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ტენის მომხსნელი დანადგარი G=130.0კგ/სთ-ში. აღჭურვილი სრული ავტომატიკით და მართვის ყუთით.
1.4 ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=110 კვტ
1.5. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=150 კვტ
1.6. ელ. კალორიფელი: Q=85 კვტ
1.7. L=22000მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.8. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.9. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
გამწოვ-მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-10"
10 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების ცენტრიდანული გამწოვ-მოდინებითი რეკუპერაციული სავენტილაციო დანადგარი "AHU-10" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=2800მ3/სთ, DP=490პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.2. გამწოვი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=2520მ3/სთ, DP=400პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=16 კვტ
1.4. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=11.3 კვტ
1.5. ელ. კალორიფელი: Q=10.4 კვტ
1.6. L=2800მ3/სთ წარმადობის "ჰაერი-ჰაერი" ურთიერთ საპირისპირო (შემხვედრი) მოძრაობის მინიმუმ 60% მარგი ქმედების კოფიციენტის მქონე თბოცვლის რეკუპერატორი.
1.7. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.8. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი "AHU-11"
11 | დაბალი ხმაურის მქონე R410 ფრეონზე მომუშავე, გარე შესრულების ცენტრიდანული მოდინებითი სავენტილაციო დანადგარი "AHU-11" აღჭურვილი: სრული ავტომატიკით, მართის პანელით, ჩამკეტ-მარეგულირებელი სარქველებით, ანტივიბრაციული სადგამებით, მათ შორის: | კომპ. | 1
1.1. მოდინებითი ცენტრიდანული ვენტილატორი L=6000მ3/სთ, DP=300პა სტატიკური წნევის, ცვლადი ბრუნთა რიცხვის ელექტრო ძრავით.
1.3. ჰაერის ზედაპირული გამაციებელი (DX-COIL): Q=31 კვტ
1.4. ჰაერის ზედაპირული გამათბობელი (DX-COIL): Q=24 კვტ
1.5. ელ. კალორიფელი: Q=22 კვტ
1.7. ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით: G4, F7.
1.8. ხმაურდამხშობი L=1,0 მ სიგრძის ჰაერის მიწოდების მხარეს
12 | დაბალი ხმაურის მქონე ჭერის ტიპის რეკუპერატორი, EC ძრავით G4 ფილტრით, ელექტრო ტენით 8 კვტ, სიჩქარის რეგულირებითა და სრული ავტომატიკით ჰაერის მოდინება L=2000მ3 Dp=190პა ჰაერის გაწოვა L=1800მ3 Dp=180პა | კომპ. | 1
13 | სრული ავტომატიკით აღჭურვილი და ეკოლოგიურად სუფთა სამაცივრო აგენტზე R410A, მომუშავე VRV სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=61.5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=63 kW | ცალი | 1
14 | სრული ავტომატიკით აღჭურვილი და ეკოლოგიურად სუფთა სამაცივრო აგენტზე R410A, მომუშავე VRV სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=45 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=50 kW | ცალი | 1
15 | სრული ავტომატიკით აღჭურვილი და ეკოლოგიურად სუფთა სამაცივრო აგენტზე R410A, მომუშავე VRV სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=40 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=45 kW | ცალი | 2
16 | სრული ავტომატიკით აღჭურვილი და ეკოლოგიურად სუფთა სამაცივრო აგენტზე R410A, მომუშავე VRV სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=33.5 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=34.5 kW | ცალი | 2
17 | სრული ავტომატიკით აღჭურვილი და ეკოლოგიურად სუფთა სამაცივრო აგენტზე R410A, მომუშავე VRV სისტემის გარე დანადგარი გაგრილების სიმძლავრით Qc=20 kW, გათბობის სიმძლავრით Qh=22.5 kW | ცალი | 1
18 | AHU KIT 56კვტ | ცალი | 1
19 | AHU KIT 45კვტ | ცალი | 5
20 | AHU KIT 28კვტ | ცალი | 1
21 | სამზარეულოს გამწოვი დანადგარი აღჭურვილი: ნახშირის ფილტრით ელექტრო სტატიკური ფილტრით და გამწოვი ვენტილატორი სიხშირული რეგულატორით L=7000 მ3/სთ Dp=450 პა (სამზარეულოს გაწოვა) | ცალი | 1
22 | ხმაიზოლირებული არხული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი სიხშირული რეგულატორით L=3000 მ3/სთ Dp=350 პა (სან.კვანძების გაწოვა) | ცალი | 1
23 | ხმაიზოლირებული არხული ტიპის გამწოვი ვენტილატორი სიხშირული რეგულატორით L=2300 მ3/სთ Dp=350 პა (სან.კვანძების გაწოვა) | ცალი | 1
24 | ხმაიზოლირებული გამწოვი ვენტილატორი სიხშირული რეგულატორით L=350 მ3/სთ Dp=100 პა (სან.კვანძების გაწოვა) | ცალი | 1
25 | ხმაიზოლირებული გამწოვი ვენტილატორი სიხშირული რეგულატორით D100 (სან.კვანძების გაწოვა) | ცალი | 2
26 | ტენის მომხსნელი პორტატული დანადგარი 5ლ/სთ | ცალი | 1
27 | უჟანგავი ფოლადის ჰაერსატარი 0.8 მმ (აუზის მოდინება) | მ2 | 280
28 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 1.2 მმ (სამზარეულოს გამწოვი ხაზი) | მ2 | 250
29 | ფოლგირებული ქვაბამბა 50 მმ სისქის სამზარეულოს გამწოვისთვის | მ2 | 250
30 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 1 მმ | მ2 | 770
31 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,7 მმ | მ2 | 1576
32 | თუნუქის მოთუთიებული ჰაერსატარი 0,5 მმ | მ2 | 1334
33 | თუნუქის ჰაერსატარის კაუჩუკის იზოლაცია 13 მმ | მ2 | 3960
34 | მოქნილი ჰაერსატარი იზოლაციით D=100 | მეტრი | 160
35 | მოქნილი ჰაერსატარი იზოლაციით D=150 | მეტრი | 90
36 | PVC მილი Ø100 მმ (საუნების გამწოვი ხაზები) | მეტრი | 300
37 | სამაცივრე აგენტი ფრეონი R410A | კგ | 10
38 | საკომუნიკაციო კაბელი | მეტრი | 70
41 | სპილენძის მილი Ф28.6 მმ | მეტრი | 60
43 | სპილენძის მილი Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
45 | სპილენძის მილი Ф15,9 მმ | მეტრი | 10
46 | სპილენძის მილი Ф12,7 მმ | მეტრი | 50
47 | სპილენძის მილი Ф9,53 მმ | მეტრი | 10
51 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф28.6 მმ | მეტრი | 60
53 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф22,2 მმ | მეტრი | 10
55 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф15,9 მმ | მეტრი | 10
56 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф12,7 მმ | მეტრი | 50
57 | სპილენძის მილის კაუჩუკის იზოლაცია Ф9,53 მმ | მეტრი | 10
59 | ფასადის ცხაური 900x350 | ცალი | 1
59 | ფასადის ცხაური 500x250 | ცალი | 1
60 | ორ რიგა ცხაური დამპერით 500x200 | ცალი | 86
61 | ორ რიგა ცხაური დამპერით 400x200 | ცალი | 31
62 | ქვის ცხაური დიდი აუზის ირგვლის 300x300 (დიზაინი შეთანხმდეს დამკვეთთან) | ცალი | 28
63 | ორ რიგა ცხაური დამპერით 300x200 | ცალი | 32
64 | ორ რიგა ცხაური დამპერით 300x100 | ცალი | 245
65 | ორ რიგა ცხაური დამპერით 200x100 | ცალი | 35
66 | მრგვალი დიფუზორი Ø100 მმ | ცალი | 89
67 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 1500X600 | ცალი | 1
68 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 1100X500 | ცალი | 1
69 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 1100X350 | ცალი | 1
70 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 900X450 | ცალი | 1
71 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 900X350 | ცალი | 1
72 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 850X300 | ცალი | 1
73 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 800X350 | ცალი | 4
74 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 800X300 | ცალი | 1
75 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 700X350 | ცალი | 3
76 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 700X300 | ცალი | 2
77 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 650X350 | ცალი | 1
78 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 600X350 | ცალი | 4
79 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 600X300 | ცალი | 1
80 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 600X250 | ცალი | 1
81 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 550X250 | ცალი | 1
82 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 500X300 | ცალი | 1
83 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 500X250 | ცალი | 2
84 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 450X250 | ცალი | 1
85 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 400X250 | ცალი | 2
86 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 400X200 | ცალი | 5
87 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 350X250 | ცალი | 2
88 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 350X200 | ცალი | 4
89 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 350X150 | ცალი | 4
90 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 300X300 | ცალი | 28
91 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 300X200 | ცალი | 4
92 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 300X150 | ცალი | 1
93 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 300X100 | ცალი | 2
94 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 250X250 | ცალი | 3
95 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 250X200 | ცალი | 2
96 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 250X150 | ცალი | 9
97 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 250X100 | ცალი | 4
98 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 200X150 | ცალი | 1
99 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 200X100 | ცალი | 1
100 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი 150X150 | ცალი | 1
101 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი D150 | ცალი | 7
102 | ჰაერის მარეგულირებელი მექანიკური დამპერი D100 | ცალი | 14
103 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 1000X350 | ცალი | 1
104 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 800X300 | ცალი | 2
105 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 750X300 | ცალი | 1
106 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 550X300 | ცალი | 1
107 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 550X250 | ცალი | 2
108 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 500X200 | ცალი | 1
109 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 500X300 | ცალი | 1
110 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 500X250 | ცალი | 3
111 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 450X250 | ცალი | 2
112 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 450X200 | ცალი | 2
113 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 400X250 | ცალი | 2
114 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 400X200 | ცალი | 6
115 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 350X200 | ცალი | 3
116 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 300X300 | ცალი | 1
117 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 300X150 | ცალი | 1
118 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 250X150 | ცალი | 6
119 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 250X100 | ცალი | 7
120 | სახანძრო დამპერი დნობადი გადაბმით 200X100 | ცალი | 1
121 | შიდა სავენტილაციო აგრეგატების საკიდების მოწყობა | ცალი | 2
122 | გარე დანადგარების სადგამების მოწყობა | ცალი | 17
123 | დამხმარე მასალები მთლიანი ღირებულების 5% | % | 5%