RIO კაბინის აღჭურვის ტექნიკური მოთხოვნები

- ზოგადი მონაცემები

| 1 | შესყიდვის საფუძველი | Beqtaqary ქარხნის მშენებლობა |
| --- | --- | --- |
| 2 | სამუშაოს ტიპი | მშენებლობა, Greenfield |
| 3 | დამკვეთი | სს RMG Auramine, საქართველო, ბოლნისის რაიონი, სოფელი კაზრეთი |
| 4 | ობიექტის დასახელება | პოლირების არეალი |
| 5 | პროექტის კოდი | P23/5 |
| 6 | მოსამარაგებელი აღჭრვილობა | RIO კაბინა |
| 7 | მიწოდების დრო, მდე | 23 დეკემბერი, 2024 |

კომპანიას უნდა ჰქონდეს:

- ყველა ლიცენზია/ნებართვა შესაბამისი ტიპის სამუშაოს შესასრულებლად;

- საკონტროლო სისტემის აღჭურვილობისა და კომპანიაში გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფის მსგავსი პროექტების განხორციელების გამოცდილება;

- თავისუფალი წარმოების სიმძლავრის ხელმისაწვდომობა და საიმედოობა, კვალიფიცირებული პერსონალი ტექნიკური მახასიათებლებით განსაზღვრული სამუშაოს მოცულობის შესასრულებლად;

მიმწოდებლის სამუშაოების ჩამონათვალი უნდა მოიცავდეს, შეუზღუდავად, შემდეგ მოთხოვნებს:

- საწყისი მონაცემების შეგროვება დაპროექტებული აღჭურვილობის სიგნალების შეერთების დეტალების გასარკვევად;

- ყველა კაბინის საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება, მათ შორის გაყვანილობის დიაგრამები, სპეციფიკაციები (მასალა), განლაგების ნახაზები.

- კაბინების წარმოება, შეფუთვა და მიწოდება;

2. გარანტია

- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა მიწოდებული აღჭურვილობის ხარისხი აკმაყოფილებს აღნიშნულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;

- მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ყველა მიწოდებული აღჭურვილობის დაცვას საწარმოო დეფექტებისგან;

- საგარანტიო ვადა არის 18 თვე ჩაბარების ტესტების დასრულებისა და აღჭურვილობის მიწოდების დღიდან.

- მიმწოდებელი ვალდებულია, უსასყიდლოდ აღმოფხვრას მომხმარებლისთვის მიწოდებულ აღჭურვილობაში არსებული ყველა დეფექტი, შეაკეთოს ან/და შეცვალოს ნებისმიერი დეფექტური კომპონენტი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

| # | დასახელება/ტიპი | აღწერა | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RIO კაბინა |  |
| 1.1 | 1783-CMS10DP | Stratix 5200 ჩამრთველი, 8 სპილენძის 100/1000 პორტი, 2 Combo 100/1000 პორტი, სრული FW, DLR | 1 |
| 1.2 | PLX32-EIP-MBTCP | ინტერნეტ/IP – Modbus TCP/IP საკომუნიკაციო რაბი | 1 |
| 1.3 | PLX32-EIP-PND | ინტერნეტ/IP – PROFINET საკომუნიკაციო რაბი | 2 |
| 1.4 | 5094-AEN2TR | ინტერნეტ ადაპტერი, რომელიც მხარს უჭერს 16-მდე ლოკალუ I/O მოდულს (მოიცავს (1) 5094-AENRTB: 5094 ადაპტერი RTB – ხრახნის ტიპი | 1 |
| 1.5 | 5094-IF8 | ანალოგიური მონაცემების შეყვანა, 8-არხიანი | 2 |
| 1.6 | 5094-OF8 | ანალოგიური მონაცემების გამოტანა, 8-არხიანი | 1 |
| 1.7 | 5094-MB | სამონტაჟო ბაზა | 3 |
| 1.8 | 5094-RTB3S | მოძრავი სააბონენტო კოლოფი - ზამბარის ტიპი | 3 |
| 1.9 | 5094-MB | სამონტაჟო ბაზა | 6 |
| 1.10 | 5094-IB32 | მონაცემების ციფრული შეყვანა 24 V DC, 32-წერტილიანი ციფრული შეყვანა შემოდინებული დენით | 2 |
| 1.11 | 5094-RTB32VS | 32-წერტილიანი მოძრავი სააბონენტო კოლოფი - ზამბარის ტიპი | 2 |
| 1.12 | 5094-OB32 | მონაცემების ციფრული გამოტანა 24 V DC, 32-წერტილიანი ციფრული გამოტანა შემოდინებული დენით | 2 |
| 1.13 | 5094-RTB32CS | 32-წერტილიანი მოძრავი სააბონენტო კოლოფი - ზამბარის ტიპი | 2 |
| 1.14 | მაძიებელი რელე ტიპი 93 | 10 ბოლო სარეზერვო ციფრული შეყვანა უნდა იყოს გალვანურად იზოლირებული რელეების დახმარებით 24 V DC ხვიებით; 10 ბოლო ციფრული გამოტანა უნდა იყოს გალვანურად იზოლირებული რელეების დახმარებით 24 V DC ხვიებით; | 20 |
| 1.15 | კაბინის IP დიაპაზონი | IP55 |  |
| 1.16 | ენერგომომარაგება | 220 V AC 1ph UPS-დან |  |
| 1.17 | DC ენერგიის წყარო | 24 V DC ენერგომომარაგება (10 A) |  |
| 1.18 | განათება | დიახ |  |
| 1.19 | ტერმინალები | ზამბარის დატვირთვის ტიპი, 2,5 მმ მაქსიმუმ 2 სადენი, დამცველის დაცვა +24 V ტერმინალისთვის თითოეულ საკონტროლო/ინსტრუმენტირების მარყუჟში |  |
| 1.20 | დამონტაჟება | კედელზე-დასამონტაჟებელი |  |
| 1.21 | ზომები | დაახლოებით 1200 x 1200 x 350 მმ, 2 კარი |  |
| 1.22 | მასალა: | ზღუდე: ფოლადის ფირფიტა 1.5 მმ კარი: ფოალდის ფირფია, 2.0 მმ უკანა პანელი: ფოლადის ფირფიტა 1.5 მმ საჩობლო ფირფიტები: ფოლადის ფირფიტა 1.5 მმ სამონტაჟო ფირფიტა: ფოლადის ფირფიტა 3.0 მმ |  |
| 1.23 | მზა ზედაპირი | ზღუდე, კარი და უკანა პანელი: საფარი-წინასწარ მომზადებული, ფხვნილით დაფარული გარედან, ტექსტურულ საღებავიანი სამონტაჟო ფირფიტა და საჩობლო ფირფიტები: მოთუთიებული |  |
| 1.24 | ფერი | RAL7035 |  |
| 1.25 | დამიწება | 2 დამოუკიდებელი დამიწების სალტე (ელექტრო და ინსტრუმენტული დამიწება) |  |
| 1.26 | კაბელის შესასვლელი | ძირი |  |
| 1.27 | გაგრილების სისტემა | 1 ფრთა მტვრის ფილტრით |  |

შემუშავებულია რუსლან სუიუნოვის მიერ: ხელმოწერილია

ინსტრუმენტირების და კონტროლის სისტემის ინჟინერი