სატენდერო პირობები კვანძების შესყიდვაზე

ზოგადი მოთხოვნები

- პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს გაზგამანაწილებელი/მარეგულირებელი პუნქტი/სადგურის (შემდგომში „კვანძი“) დამზადების მინიმუმ 10 წლიანი  გამოცდილება.

- პრეტენდენტი ვალდებულია ადგილზე, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე, უზრუნველყოს თითოეული კვანძის გამართვა და გაშვება.

- გარანტია კვანძზე განისაზღვრება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის ვადით.

- გარანტიის პერიოდში გამოვლენილი ნებისმიერი საწარმოო დეფექტის აღმოფხვრა, შეკეთება ან ახლით შეცვლა უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის ნებისმიერი შეტყობინებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში, მიმწოდებლის ხარჯებით.

- კვანძ(ის/ების) დამზადება უნდა განხორციელდეს დამკვეთის მიერ წერილობითი მოთხოვნიდან 2 თვის ვადაში.

ტექნიკური მოთხოვნები

- კვანძი უნდა იყოს ორ ხაზიანი.

- მილტუჩების სტანდარტი EN1092-1 ან ექვივალენტური.

- ბუნებრივი აირის ფილტრი და მასში შემავალი კარტრიჯის გაფილტვრის ხარისხი არაუმეტეს 0,08 მმ-ისა.  კარტრიჯი უნდა იყოს არმირებული და საჭიროების შემთხვევაში ნესტგამძლე.

- ჩამკეტი ურდულების (ონკანების) კონტროლის და ტესტის მეთოდები ISO 5208:2008 ან ექვივალენტური.

- მანომეტრების სტანდარტი EN837-1 ან ექვივალენტური.

- ბუნებრივი აირის რეგულატორის სტანდარტი EN334. რეგულატორების მუშაობის სიზუსტის კლასი უნდა იყოს არაუმეტეს 5 %.

- რეგულატორის წნევის ამღები მილაკები და ფიტინგები უნდა იყოს უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული.

- გაზის უსაფრთხოების ჩამკეტი სარქველის და ჭარბი წნევის დამცლელი სარქველის სტანდარტი EN14382.

ლითონის კარადა უნდა იყოს დამზადებული და აღჭურვილი ქვემოთ მოცემული ელემენტებით:

- ანტიკოროზიული საღებავით  შეღებილი.

- უზრუნველყოფილი განიავების ცხაურებით.

- უჟანგავი ფოლადის ანჯამებით.

- უჟანგავი  საკეტებით, ყველა საკეტს უნდა აღებდეს ერთი გასაღები.

- კარადა უნდა იძლეოდეს ტექნიკური სამუშაოების ჩატარების შესაძლებლობას ყველა მხრიდან.

ტექნიკური დოკუმენტაცია:

- კვანძის პროექტი/ნახაზი.

- გამოცდის აქტი.

- გამოყენებული მასალების საინფორმაციო ფურცლები, სტანდარტებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

- შემდუღებლის სერტიფიკატი

| 2 ხაზიანი ბუნებრივი აირის კვანძის ტიპები |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | რეგულატორი |  | ჩამკეტი სარქველი |  | დამცლელი სარქველი | წარმადობა |
|  | შემსვლელი წნევა (Bar) | გამსვლელი წნევა (Bar) | დაბალი წნევა (mbar) | მაღალი წნევა (mbar) | მაღალი წნევა (mbar) | ნაკადის კოეფიციენტი KG არანაკლებ |
| 1 | 0.5 - 6 | 0.020 - 0.035 | 8 | 65 | 50 | 500 |
| 2 | 0.5 - 6 | 0.020 - 0.035 | 8 | 65 | 50 | 1 750 |
| 3 | 0.5 - 6 | 0.020 - 0.035 | 8 | 65 | 50 | 3 500 |
| 4 | 0.5 - 6 | 0.020 - 0.035 | 8 | 65 | 50 | 4 800 |
| 5 | 4 - 6 | 1.5 - 3 | - | - | 4 000 | 25 500 |
| 6 | 4 - 6 | 1.5 - 3.5 | - | - | 5 000 | 16 500 |
| 7 | 4 - 8 | 1.5 - 3 | - | - | 5 000 | 8 000 |
| 8 | 4 - 8 | 1.5 - 3 | - | - | 4 000 | 4 900 |
| 9 | 3 - 6 | 1 - 1.5 | - | - | 3 000 | 3 300 |

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს თითოეული კვანძის, ტიპების მიხედვით პროექტი და ფასი.