თბილისის მოლის ვერტიკალური ტრანსპორტის ტექნიკური აუდიტი

ტექნიკური მოთხოვნები

სარჩევი:

- ზოგადი ინფორმაცია---------------------------------------------------------------------3

- ტექნიკური დავალება--------------------------------------------------------------------3

- სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი---------------------------------------------------------4

- უსაფრთხოების ნორმები-----------------------------------------------------------------4

- განფასება-----------------------------------------------------------------------------------4

- ტექნიკური მონაცემები-------------------------------------------------------------------5

- დანართი 1.---------------------------------------------------------------------------------8

- ზოგადი ინფორმაცია

სავაჭრო ცენტრი „თბილისი მოლის“ შენობა მდებარეობს დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-16-ე კილომეტრზე.

ოცემული შენობა, შედგება სამი ბლოკისაგან (A, BBდა C ბლოკებისგან), რომლებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილი არიან სეისმური ნაკერებით. შენობა 4 სართულიანია და გააჩნია პარკირების 4 მინუს დონე არსებული ვერტიკალური ტრანსპორტი ემსახურება ყველა დონეს, სახურავის დონის ჩათვლით.

სულ შენობაში დამონტაჟებულია OTIS –ის ფირმის 62 ერთეული სხვადასხვა სახეობის ვერტიკალური ტრანსპორტი. აქედან 16 ლიფტია 8 ტრავალატორი და 38 ესკალატორი. ისინი ემსახურებიან განსხვავებულ დონეებს, რაც ცხრილის სახით არის მიცემული ქვემოთ.

ლიფტების მახასიათებლები სხვავასხვაა. ისინი არიან სხვა და სხვა ზომის, ფორმის, ტვირთამწეობის, კარის გაღების ტიპის, გაჩერების რაოდენობის და სხვა მახასიათებლების. ჩამონათვალიდან 2 ლიფტი პანორამულია და მდებარეობს ცენტრალურ ატრიუმში. ლიფტების სპეციფიკაცია მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში N1.

არსებული ტექნიკური მოთხოვნების საგანს წარმოადგენს, მოლში დამონტაჟებულ ვერტიკალური ტრანსპორტის საშუალებებზე, შესრულდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ტექნიკური აუდიტი.

- ტექნიკური დასკვნა

საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობით (ტექნიკური რეგლამენტის   მუხლები  (დადგენილება № 446 31.12.2013წ.  ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი) გათვალისტინებულია, რომ 3 წელიწადში ერთხელ, ყველა ვერტიკალურ სატრანსპორტო საშუალებას ჩაუტარდეს ტექნიკური აუდიტი, დანართი 1-ში მოცემული ტექნიკური მოთხოვნების მიხედვით.

- ტექნიკური დავალება

შესრულდეს მოლის შენობაში დამონტაჟებული ვერტიკალური ტრანსპორტის ტექნიკური აუდიტი დანართი 1-ში აღწერილი სამუშაოების შესრულების მკაცრი დაცვით.

ტექნიკური აუდიტი უნდა ჩაუტარდეს 54 ერთეულს.

- სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

პროექტში წარმოდგენილი სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი უნდა შეიცავდეს:

- სამუშაოთა დასახელებას, სასურველია მათი შესრულების რიგითობით;

- შესაბამისი სამუშაოების დაწყება/დამთავრების დროს. გრაფიკულად;

- სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო მოწყობილობების გამოყენების დროს, როგორიცაა ხარაჩო, სახვრეტი/სანგრევი ინსტრუმენტები და ა.შ.;

- მასალის და სამშენებლო დანადგარების მოლში შემოტანის დროს;

ჩვენი მხრიდან იქნება მოწოდებული ინფორმაცია როდის (დროის რა მონაკვეთში) შეიძლება სამუშაოების წარმოება.

- უსაფრთხოების ნორმები

ყველა სამუშაო რომელიც იწარმოებს მოლში და მის გარშემო ტერიტორიაზე უნდა აკმაყოფილებდეს შრომის და პირადი უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოთა დაწყების წინ მოლის უსაფრთხოების ინჟინერი კონტრაქტორების შემადგენლობას გააცნობს უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოთა წარმოება დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც დოკუმენტი იქნება ხელმოწერილი, მომუშავე პერსონალისა და მოლის უსაფრთხოების ინჟინრის მიერ

- განფასება

განფასებაში უნდა იყოს მითითებული ყველა სახის დანახარჯი რაც საჭირო იქნება პროექტის სრული შესრულებისთვის, გადასახადების ჩათვლით.

- ტექნიკური მონაცემები

ცხრილი N1

| No | Type | Factory No. | Year installed | No. of Stops | Floors | Capacity (kg) | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personnel “GEN2” | B7N71744 | 2011 | 9 | -13.10 to 21.30 | 1600 |  |
| 2 | Personnel “GEN2” | B7N71724 | 2011 | 8 | -13.10 to +16.20 | 1600 |  |
| 3 | Personnel “GEN2” | B7N71725 | 2011 | 8 | -13.10 to +16.20 | 1600 |  |
| 4 | Personnel “GEN2” | B7N71742 | 2011 | 9 | -13.20 to +21.30 | 1600 |  |
| 5 | Personnel “GEN2” | B7N71723 | 2011 | 8 | -13.20 to +11.20 | 1600 |  |
| 6 | Personnel “GEN2” | B7N71741 | 2011 | 6 | -13.20 to +21.30 | 1600 |  |
| 7 | Personnel “GEN2” | B7N71743 | 2011 | 9 | -13.20 to +21.30 | 1600 |  |
| 8 | Personnel “GEN2” | B7N71736 | 2011 | 7 | -13.20 to +11.20 | 2000 |  |
| 9 | Personnel “GEN2” | B7N71726 | 2011 | 8 | -13.20 to +16.20 | 1600 |  |
| 10 | Personnel “GEN2” | B7N71738 | 2011 | 4 | -13.20 to +11.20 | 1600 |  |
| 11 | Personnel “GEN2” | B7N71735 | 2011 | 7 | -13.20 to +11.20 | 2000 |  |
| 12 | Personnel “GEN2” | B7N71748 | 2012 | 6 | -6.50 to +16.20 | 800 | Panoramic |
| 13 | Personnel “GEN2” | B7N71747 | 2012 | 6 | -6.50 to +16.20 | 800 | Panoramic |
| 14 | Personnel “GEN2” | B7N71728 | 2011 | 7 | -13.20 to +11.20 | 1600 |  |

სულ მოლის შენობაში 10 ტრავალატორია აქედან 2 მდებარეობს კარფურის ჰიპერმარკეტში და მისი მომსახურება ევალება კარფურს. რაც შეეხება დანარჩენ 8 ტრავალატორს, მათი ტექნიკური მონაცემები მოყვანილია ცხრილში N2

ცხრილი N2

| No | Type | Factory No. | Year installed | Length (mm.) | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travel “XOP – NPC” | B7N71782 | 2011 | 18730 |  |
| 2 | Travel “XOP – NPC” | B7N71788 | 2011 | 18680 |  |
| 3 | Travel “XOP – NPC” | B7N71783 | 2011 | 18710 |  |
| 4 | Travel “XOP – NPC” | B7N71781 | 2011 | 18730 |  |
| 5 | Travel “XOP – NPC” | B7N71786 | 2011 | 18770 |  |
| 6 | Travel “XOP – NPC” | B7N71785 | 2011 | 18770 |  |
| 7 | Travel “XOP – NPC” | B7N71784 | 2011 | 18710 |  |
| 8 | Travel “XOP – NPC” | B7N71787 | 2011 | 18680 |  |

ესკალატორები განლაგებულია სხვადასხვა დონეებზე. სულ მოლის შენობაში არის 38 ესკალატორი. ყველა ესკალატორი არის ერთიდაიგივე მოდელის, მაგრამ სხვადასხვა სიგრძის. მათი სპეციფიკაცია მოცემულია ცხრილში N3

ცხრილი N3

| No | Type | Factory No. | Year installed | Length (mm.) | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escalator “XO – 508” | B7N71762 | 2012 | 9495 |  |
| 2 | Escalator “XO – 508” | B7N71759 | 2012 | 9500 |  |
| 3 | Escalator “XO – 508” | B7N71757 | 2011 | 9470 |  |
| 4 | Escalator “XO – 508” | B7N71758 | 2011 | 9470 |  |
| 5 | Escalator “XO – 508” | B7N71754 | 2011 | 9510 |  |
| 6 | Escalator “XO – 508” | B7N71755 | 2011 | 9500 |  |
| 7 | Escalator “XO – 508” | B7N71768 | 2011 | 13390 |  |
| 8 | Escalator “XO – 508” | B7N71756 | 2011 | 9500 |  |
| 9 | Escalator “XO – 508” | B7N71753 | 2011 | 9510 |  |
| 10 | Escalator “XO – 508” | B7N71765 | 2011 | 13430 |  |
| 11 | Escalator “XO – 508” | B7N71776 | 2011 | 12086 |  |
| 12 | Escalator “XO – 508” | B7N71775 | 2011 | 12086 |  |
| 13 | Escalator “XO – 508” | B7N71752 | 2011 | 9510 |  |
| 14 | Escalator “XO – 508” | B7N71751 | 2011 | 9510 |  |
| 15 | Escalator “XO – 508” | B7N71780 | 2012 | 12086 |  |
| 16 | Escalator “XO – 508” | B7N71763 | 2012 | 9435 |  |
| 17 | Escalator “XO – 508” | B7N71750 | 2012 | 9470 |  |
| 18 | Escalator “XO – 508” | B7N71883 | 2012 | 12076 |  |
| 19 | Escalator “XO – 508” | B7N71884 | 2012 | 13361 |  |
| 20 | Escalator “XO – 508” | B7N71769 | 2012 | 13361 |  |
| 21 | Escalator “XO – 508” | B7N71760 | 2012 | 9500 |  |
| 22 | Escalator “XO – 508” | B7N71771 | 2012 | 13361 |  |
| 23 | Escalator “XO – 508” | B7N71878 | 2012 | 12076 |  |
| 24 | Escalator “XO – 508” | B7N71761 | 2012 | 9495 |  |
| 25 | Escalator “XO – 508” | B7N71749 | 2012 | 11980 |  |
| 26 | Escalator “XO – 508” | B7N71764 | 2012 | 9470 |  |
| 27 | Escalator “XO – 508” | B7N71779 | 2012 | 12076 |  |
| 28 | Escalator “XO – 508” | B7N71881 | 2012 | 9435 |  |
| 29 | Escalator “XO – 508” | B7N71882 | 2012 | 12076 |  |
| 30 | Escalator “XO – 508” | B7N71772 | 2012 | 11980 |  |
| 31 | Escalator “XO – 508” | B7N71879 | 2012 | 12076 |  |
| 32 | Escalator “XO – 508” | B7N71770 | 2012 | 12087 |  |

დანართი 1.

ლიფტების  პერიოდული  ინსპექტირება

| ტექნიკური რეგლამენტის მუხლები (დადგენილება № 446 31.12.2013წ. ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი ) რომლებიც მოითხოვენ სტანდარტის დახმარებას. | ნორმატიული დოკუმენტის (სტანდარტის) შესაბამისი პუნქტები Правила безопасности по устроиству и установке лифтов EN 81-1 | შეუსაბამობების გრადაცია |
| --- | --- | --- |
| 1)მუხლი 4. პ.1 ტექნიკური მოთხოვნები. კაბინის ტვირთამწეობა | EN-81 მუხლი 15.2.1 კაბინა | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 2)მუხლი 4. პ.2 ტექნიკური მოთხოვნები. კაბინის საკიდი/სამაგრი | EN-81 მუხლი 9 საკიდი, საპირწონე და სიჩქარის შემზღუდველი | II ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 3)მუხლი 4. პ.3 ტექნიკური მოთხოვნები. კაბინის ბაგირები | მუხლი 9 პუნქტი 9.1.1 9.1.2 ა,ბ,ვ | II ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 4)მუხლი 4. პ.4 ტექნიკური მოთხოვნები. ბაგირები და ჯაჭვები | მუხლი 9 პუნქტი 9.2.3 9.2.3.1 9.2.3.2 9.2.5 | II ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 5)მუხლი 4. პ.5 ტექნიკური მოთხოვნები. დაჭიმვის ავტომატურად შემცირება | მუხლი 9.5.2 9.6.1 - დ დაჭიმულობის გათანაბრება | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 6)მუხლი 4. პ.6 ტექნიკური მოთხოვნები. დასაშვები ტვირთამწეობის რეგულირება | მუხლი 14.2.5 14.2.5.1 ტვრთის გადაჭარბებისას მოძრაობის დაბლოკვა | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 7)მუხლი 4. პ.7 ტექნიკური მოთხოვნები. სიჩქარის გადაჭარბების შეზღუდვა | მუხლი 9 პუნქტი 9.9.1. ა,ბ,ვ | II ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 8)მუხლი 4. პ.8 ტექნიკური მოთხოვნები. სიჩქარის კონტროლი და შეზღუდვის მოწყო ბილობა | მუხლი 9 პუნქტი 9.9.1 ა,ბ,ვ,გ 9.9.3 | II ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 9)მუხლი 4. პ.10 ტექნიკური მოთხოვნები. დამიწება და დანულება | ПУЕ თავი 1,7 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 10)მუხლი 4. პ.11 ტექნიკური მოთხოვნები. ბაგირების შეჭიდება შკივთან | მუხლი 9 პუნქტი 9.3 ა.ბ.ვ | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 11)მუხლი 4. პ.12 ტექნიკური მოთხოვნები. მგზავრების გამოყვანის საშუალებები. (ავარიის დროს) | მუხლი 8 პუნქტი 8.11 8.11.1 ა,ბ 8.11.2 მუხლი12 პუნქტი 12.5 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 12)მუხლი 4. პ.13 ტექნიკური მოთხოვნები. ლიფტის არიალის დაცულობა უცხო პირებისგან | მუხლი 5 პუნქტი 5.2 5.2.1 ა,ბ 5.2.1.1 5.2.1.2 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 13)მუხლი 4. პ.14 ტექნიკური მოთხოვნები. ღიობის ბლოკირება უცხო პირებისგან | მუხლი 5.2.1.1.ბ 5.2.2.2 5.2.2.2.1 5.2.2.2.2 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 14)მუხლი 4. პ.16 ტექნიკური მოთხოვნები. ელექტრო უსაფრთხოების კომპონენტები | მუხლი 13 პუნქტი 13.1.1.1 13.1.1.2 13.1.1.3 13.1.2 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 15)მუხლი 4. პ.17 ტექნიკური მოთხოვნები. ავარიული მდგომარეობისას კაბინის ბლო კირება | მუხლი 9 პუნქტი 9.9.1 | II ხარისხის კრიტიკული შეუსაბამობა |
| 16)მუხლი 4. პ. 18 ტექნიკური მოთხოვნები. კაბინის ბლოკირება ღია კარების შემთხვე ვაში | მუხლი 8 პუნქტი 8.9 8.9.1 8.9.2 8.9.3 | I ხარისხის კრიტიკული შეუსაბამობა |
| 17)მუხლი 4. პ.20 ტექნიკური მოთხოვნები. ლიფტის კაბინის სრული შემოზღუდვა | მუხლი 8 პუნქტი 8.1 8.1.1 8.1.2 8.3 8.3.1 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 18)მუხლი 4. პ.21 ტექნიკური მოთხოვნები. კაბინის კარები უნდა იყოს დაკეტილი, ადა მიანის ვარდნის რისკის გამოსარიცხად | მუხლი 8 პუნქტი 8.7.1 8.7.2 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 19)მუხლი 4. პ.22 ტექნიკური მოთხოვნები. სიჩქარის შემზღუდველი, ავარიული დამჭერი | მუხლი 9 პუნქტი 9.9.1 ა), ბ), გ) | II ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 20)მუხლი 4. პ.23 ტექნიკური მოთხოვნები. მაქსიმალურ ტვირთამწეობაზე და სიჩქარეზე ვარდნისგან დამცავი მოწყობილობა | მუხლი 9 პუნქტი 9.9.1 ა,ბ,ვ,გ | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 21)მუხლი 4. პ.24 ტექნიკური მოთხოვნები. აჩქარება / შენელება | მუხლი 9 პუნქტი 9.8.4 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 22)მუხლი 4. პ.26 ტექნიკური მოთხოვნები. ადამიანის დაზიანების რისკის გამორიცხვა კაბინის კარებით | მუხლი 8 პუნქტი 8.9.1 8.9.2 8.9.3 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |
| 23)მუხლი 4. პ.27 ტექნიკური მოთხოვნები. გამოირიცხოს კაბინასთან შეჯახების ან საპირწონის ვარდნის რისკები | მუხლი 9 პუნქტი 9.8.1.2 9.8.3.1 | I ხარისხის კრიტიკული შეუსაბამობა |
| 24)მუხლი 4. პ.29 ტექნიკური მოთხოვნები. ტვირთის შეკავება მუხრუჭით ნორმალურ და ავარიულ სიტუაციაში | მუხლი 12 პუნქტი 12.4 12.4.1.1 12.4.2.1 | I ხარისხის კრიტიკული შეუსაბამობა |
| 25)მუხლი 4. პ.34 ტექნიკური მოთხოვნები. ლიფტის კაბინის განათება | მუხლი 8 პუნქტი 8.17.1 8.17.2 8.17.3 | I ხარისხის არსებითი შეუსაბამობა |

ესკალატორის პერიოდული ინსპექტირება

| # | პროცედურა | შენიშვნები |
| --- | --- | --- |
| 1 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs elqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT saxeluris gawyvetisas, zomaze metad gaWimvisas an gaCerebisas (საქართველოს მთავრობის დადგენილება 439 reglamentis muxli 13. punqti 1 qvepunqti ა.) Ikr. | ესკალატორის მოწყო ბის და უსაფრთხო ექსპლუატაციის წესები, რეესტრის N.268-1.3-5066 (შემგომში სტანდარტი) muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 2 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTqavs eleqtorZravas kibis brtyelas gaCerebiT saxeluris mowyobilobis SesarTavSi ucxo sagnebis moxvedrisas. (reglamentis muxli 13. punqti 1 qvepunqti n.)Ikr | სtანდარტი -268-1,3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 3 | Uuzrunvelyofs Tu ara kibis brtyelas muSa Stos geometriuli formis SenarCunebas kibis brtyelas gaxsnis SemTxvevaSi eskalatoris konstruqcia (reglamentis muxli 3. punqti 5) IIkr. | სtანდარტი -268-1,3-5066 muxli 2, punqti 2.9 |
| 4 | Ggamoricxavs Tu ara TviTnebur daSlas eskalatoris dasaSleli SeerTebebis damagreba (reglamentis muxli 3. punqti 7) IIkr. | სtანდარტი-268-1,3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 5 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT damWimavi sadguris urikis erTi an orive varskvlavas gadaadgilebisas amZravis mxares an ukumimarTulebiT 30mm ze metad. (reglamentis muxli 13. Ppunqti 1, qvepunqti b) IIkr. | სtანდარტი.268-1.3-5066 muxli 2, punqti 2.12 |
| 6 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT avariuli muxruWis amoxraxnisas an xraxnis gamosvlisas (მუხლი 13. პუნქტი 1, ქვეპუნქტი გ ) IIkr. | სtანდარტი.268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 7 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT avariuli an muSa muxruWis amoqmedebisas. (muxli 13 punqti 1, qvepunqti d) IIkr. | სტ ანდ არტ ი 268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 8 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT muSa muxruWis elqtromagnitis Ruzis svlis reglamentirebulze naklebi maragis SemTxvevaSi (muxli 13. punqti 1 qvepunqti e.) IIkr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 9 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT Sesasvleli moednis awevisas. (muxli 13. punqti 1, qvepunqti v) IIkr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 10 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT Sesasvleli moednis win safexuris awevis an dawevis dros (muxli 13. punqti 1 qvefunqti T) IIkr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 11 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT saxelurebis mimmarTvelebidan amovardnisas qveda mrudxazovan ubanze (muxli 13. punqti 1 qvepunqti i) IIkr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 12 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT Sesasvlel-gamosasvleli moednebis win gadaxurvis filebis axdisas an moxsnisas (sarTulSorisi eskalatorebisaTvis) (muxli 13. punqti 1 qvepunqti k) IIkr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 13 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT muSa eskalatoris eleqtrokvebis denmkveTiT gaTiSvisas. (muxli 13. punqti 1 qvepunqti l) IIkr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 14 | aris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT amZravi jaWvis gawyvetisas an zomaze metad gaWimvisas. (muxli 13. punqti 1 qvepunqti m) IIkr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 15 | aris Tu ara mablokirebeli mowyobilobebi ise Sesrulebuli, rom nebismieri maTganis amoqmedebisas eskalatoris muSaobaSi gaSveba SesaZlebeli iyos mxolod maTi sawyis mdgomareobaSi iZulebiT moyvanis Semdeg (muxli 13 punqti 2) IIkr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 16 | gamoricxavs Tu ara eskalatoris konstruqcia mTavari da damxmare amZravebis erTdroul muSaobas. (muxli 13. punqti 4) II kr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.3 |
| 17 | eqspluataciaSi myofi eskalatoris saimedobis dadgenis mizniT aris Tu ara uzrunveyofili perioduli teqnikuri gamocdis Catareba aranakleb weliwadSi erTxel (muxli 18. punqti 2) IIkr. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 11, punqti 11.1.2 |
| 18 | Uuzrunvelyofs Tu ara eskalatori da misi kvanZebi simtkices da saimedobas aris TuUara usafrTxo eqspluataciis, SekeTebis da teqnikuri momsaxurebisaTvis. (muxli 3. punqti 3) Ia. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 2 punqti 2.8 |
| 19 | Seesabameba Tu ara eleqtrodanadgarebis mimarT dadgenil usafrTxoebis moTxovnebs eskalatoris eleqtromowyobiloba misi montaJi da eqspluatacia (muxli 3 punqti 4) Ia. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 2, punqti 2.3 |
| 20 | gaTvaliswinebulia Tu ara eskalatoris konstruqciaSi mowyobilobebi romlebic gamoricxavs Sesasvleli moednis win safexuris awevas. (muxli 3. punqti 6) Ia. | სtანდარტი.268-1.3-5066 muxli 5.5, punqti 5.5.2, qvepunqti-b |
| 21 | eskalatoris Semadgenel nawilebSi romlebic gadascemen mgrexav moments Casmebis gamoyeneba garantirebuli WeqiT damatebiTi damagrebiT (sogmanebiT da WanWikebiT) aucilebelia. (muxli 3 punqti 8) Ia. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 2.12, |
| 22 | aris Tu ara daculi eskalatoris nawilebi koroziisagan. (muxli 3 punqti 9) Ia. | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 2, punqti 2.13 |
| 23 | Aaqvs Tu ara eskalatoris mbrunav nawilebs ( lilvebi, varskvlavebi kbilaTvlebi wevisa da amZravi jaWvebi) garsacmi an SemoRobva. (muxli 3. punqti 11) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 2 punqti 2.15 |
| 24 | iTvaliswinebs Tu ara eskalatoris konstruqcia meqanizmebis da eleqtromowyobilobis dacvas mtverisa da WuWyisagan. (muxli 3. punqti 12) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 2, punqti 2.17 |
| 25 | Uuzrunvelyofs Tu ara usafrTxo momsaxureobas eskalatoris gare nawilebis, samanqano saTavsos, damWimavi sadguris, sagvirabo eskalatorebis gasasvlelebis ganaTeba .(muxli3. punqti 13) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.4 punqti 5.4.5 |
| 26 | Seesabameba Tu ara standartis moTxovnebs eskalatoris da misi saamwyobo erTeulebis ZiriTadi parametrebi zomebi mowyobis sqema datvirTvebi samuxruWo momentisa da simtkicis maragi (muxli 4) Ia | სtანდარტი.268-1.3-5066 danarTi4 |
| 27 | Aaris Tu ara liTonkonstruqciebis SeduReba saTanado kvalifikaciis mqone personalis mier Catarebuli. (muxli 5 punqti 1) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8, punqti 5.8.1 |
| 28 | aris Tu ara SeduRebis teqnologia SemuSavebuli specializirebuli organizaciis mier reglamentisa da stanartis moTxovnaTa dacviT. (muxli 5 punqti 3) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 4 punqti 4.3 |
| 29 | Aaris Tu ara Canaweri eskalatoris teqnikur dokumentaciaSi muxruWis elementebis Secvla, muxruWis qmediTunarianobis Semowmeba eqspluataciis instruqciis Tanaxmad. (muxli 7 punqti 5 ) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.2 punqti 5.2.10 |
| 30 | Uuzrunvelyofs Tu ara eskalatoris gaCerebas mis qveS gareSe sagnis moxvedrisas Sesasvleli moednis konstruqcia (muxli 9 punqti 2 ) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.4 punqti 5.4.3 |
| 31 | inarCunebs Tu ara horizontalur mdgomareobas safexurebis fenili moZraobis mTel gzaze. (muxli 10 punqti 2) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.5 punqti 5.5.2 qvepunqti-a |
| 32 | Aaqvs Tu ara mimmarTvelebs trasa romelic uzrunvelyofs mgzavrobis zonaSi safexurebis mdgomareobas standartis moTxovnaTa Sesabamisad. (muxli 10 punqti 3) Ia | სtანდარტი.268-1.3-5066 muxli 5.5 punqti 5.5.2; danarTi 3 |
| 33 | uSlis Tu ara xels mgzavris fexsacmlis moWidebas safarvelebis zedapiri romlebic balustradisken aris mimarTuli (muxli 11 punqti 3) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.6 punqti 5.6.6 |
| 34 | aris Tu ara mowyobili balustradaze moZravi saxelurebi (muxli 12 punqti 1) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.7 punqti 5.7.1 |
| 35 | saxelurebis moZraobis siCqare ar unda gansxvavdebodes safexurebis moZraobis siCqarisgan 2% ze metad. (muxli 12 punqti 2) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.7 punqti 5.7.2 |
| 36 | Aaqvs Tu ara Sesabamisi zomebi saTavsos romelSic idgmeba sagvirabo eskalatori romlebic uzrunvelreyofs misi montaJisa da demontaJis SesaZleblobas agreTve eskalatoris kvanZebTan misvlas daTvalierebisa da momsaxurebisaTvis. (muxli 15 punqti 3) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 6 punqti 6.2 |
| 37 | Aaris Tu ara gaTvaliswinebuli sagvirabe eskalatorebisaTvis saTavsoebi amZravis eleqtromowyobilobis marTvis da telemeqanikis aparaturis dasayeneblad. (muxli 15 punqti 4 qvepunqti a) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 6 punqti 6.2, qvepunqti-a |
| 38 | Aaris Tu ara gaTvaliswinebuli sagvirabe eskalatorebisaTvis saTavso damWimavi mowyobilobis dasayeneblad. (muxli 15 punqti 4 qvepunqti b) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 6 punqti 6.2, qvepunqti-b |
| 39 | Aaris Tu ara gaTvaliswinebuli sagvirabe eskalatoris gaswvriv gasasvleli misi daxril nawilSi momsaxurebisaTvis (muxli 15 punqti 4 qvepunqti g) Ia | სtანდარტი.268-1.3-5066 muxli 6 punqti 6.2, qvepunqti-g |
| 40 | Aaris Tu ara gaTvaliswinebuli sagvirabe eskalatorebisaTvis sademontaJo Saxta da gasasvleli (muxli 15 punqti 4 qvepunqti d) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 6 punqti 6.2, qvepunqti-d |
| 41 | Aaris Tu ara gaTvaliswinebuli sayofacxovrebo saTavsoebi morige personalisaTvis sagvirabo eskalatorebis teqnikuri momsaxurebis uzrunvelsayofad. (muxli 15 punqti 5) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 6 punqti 6.2, qvepunqti-d |
| 42 | Uuzrunvelyofs Tu ara sarTulSorisi eskalatoris konstruqcia eskalatoris Semadgenel nawilebTan midgomas momsaxurebis, montaJisa da demontaJis SesaZleblobas kibis brtyelas zonaSi, balustradasa da gadaxurvis Riobebis meSveobiT. (muxli 15 punqti 6) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 6 punqti 6.3 |
| 43 | Seesabameba Tu ara standartiT gaTvaliswinebul moTxovnebs sagvirabo eskalatoris saTavsoebis, kamerebis, sademontaJo Saxtebis, gasasvlelebis, misasvleli moednebis mowyobaTa zomebi (muxli 15 punqti 7) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 6 punqti 6.4; 6.5; 6.6 |
| 44 | Mmflobelis mier uzrunvelyofilia Tu ara eskalatoris usafrTxo eqspluataciis saTanado momsaxurebis organizebis mizniT eskalatoris gamarTul usafrTxo muSaobaze pasuxismgebeli kvalificirebuli piris daniSvna. (muxli 19 punqti 3 qvepunqti a) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 12 punqti 12.1 |
| 45 | Uuzrunvelyofilia Tu ara mflobelis mier sagvirabo eskalatorebisaTvis eskalatorze myof mgzavrebze vizualuri meTvalyureobis ganxorcieleba kvalificirebuli personaliT (muxli 19 punqti 3 qvepunqti d) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 12 punqti 12.6 |
| 46 | Uuzrunvelyofilia Tu ara mflobelis mier sawarmoo da Tanamdebobrivi instruqciebi (muxli 19 punqti 3 qvepunqti e) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 12 punqti 12.1 |
| 47 | Uuzrunvelyofilia Tu ara mflobelis mier momsaxure personalis sawarmoo instruqciebiT, xolo Tanamdebobis pirebi Tanamdebobrivi instruqciebiT. (muxli 19 punqti 3 qvepunqti v) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 12 punqti 12.1 |
| 48 | Uuzrunvelyofilia Tu ara mflobelis mier sagvirabe eskalatoris qveda Camosasvleli moednis zonaSi kibis brtyelaze myof mgzavrebze morige operatoris mudmivi meTvalyureoba (muxli 19 punqti 5) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 12 punqti 12.7 |
| 49 | xorcieldeba Tu ara eskalatoris daTvaliereba yoveli gaSvebis win minimum dRe-RameSi erTxel. (muxli 19 punqti 8) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 12 punqti 12.16 |
| 50. | xorcieldeba Tu ara eskalatoris memanqanis mier eskalatoris daTvaliereba sawarmoo instruqciisa da eqspluataciis instruqciis Tanaxmad (muxli 19 punqti 9) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 12 punqti 12.17 |
| 51 | fiqsirdeba Tu ara eskalatoris daTvalierebis Sedegebi eskalatoris daTvalierebis JurnalSi. (muxli 19 punqti 10) Ia | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 12 punqti 12.17 |
| 52 | Uuzunvelyofs Tu ara eskalatoris mTavari amZravi kibis brtyelas gadaadgilebas standartiTa da teqnikuri dokumentaciiT gaTvaliswinebuli saeqspluatacio siCqariT. (muxli 6 punqti 1) IIa | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5 punqti 5.1.1 |
| 53 | aRWurvili aris Tu ara sagvirabo eskalatori samuxruWe sistemiT romelic Sedgeba ori an meti muSa da aranakleb erTi avariuli muxruWisagan. (muxli 7 punqti 1) IIa | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.2 punqti 5.2.1 |
| 54 | Aaris Tu ara normalurad Caketili tipis muSa muxruWi dayenebuli reduqtoris Semaval lilvze xolo avariuli muxruWi mTavar amZrav lilvze (muxli 7 punqti 3) IIa | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.2 punqtebi: 5.2.1; 5.2.2 |
| 55 | Aaris Tu ara avariuli muxruWis eleqtrokveba ori damoukidebeli wyarodan romelic avtomatorad enacvleba erTmaneTs. (muxli 7 punqti 4) IIa | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.2 punqti 5.2.9 |
| 56 | Seesabameba Tu ara standartis moTxovnebs muxruWebis moqmenebaSi moyvana damuxruWebis manZili da samuxruWe momentis maragi (muxli 7 punqti 6) IIa | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.2 punqti 5.2.4 |
| 57 | Aaris Tu ara gaTvaliswinebuli kibis brtyelas mudmivi daWimulobis uzrunvelsayofad damWimavi mowyobiloba (muxli 8 punqti 2) IIa | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.3 punqti 5.3.3 |
| 58 | Aaris Tu ara gancalkevebuli kibis brtyelasa da saxeluris muSa Sto eskalatoris meqanizmebis da liTonkonstruqciisagan mtkice, xisti, gluvi, da Znelad wvadi mopirkeTebiT – balustradiT. (muxli 11 punqti 1) IIa | სtანდარტი.268-1.3-5066 muxli 5.6 punqti 5.6.1 |
| 59 | Aaris Tu ara aRWurvili eskalatori mablokirebeli mowyobilobiT romelic gamorTavs eleqtroZravas kibis brtyelas gaCerebiT gaCarebis “sdeq” mowyobilobaze zemoqmedebisas eskalatorebs Soris an balustradis farebs iqiT gasasvlelis nebismier adgilze. (muxli 13 punqti 1, qvepunqti z) IIa | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8 punqti 5.8.1 |
| 60 | Aaris Tu ara eskalatoris zeda da qveda nawilebSi dayenebuli araTviTdabrunebadi amomrTvelebi eskalatoris saswrafo gaCerebisaTvis, aRWurvili sdeq warweriT. (muxli 13 punqti 3) IIa | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8 punqti 5.8.2 |
| 61 | Aaris Tu ara gamoricxuli mgzavrebiani eskalatoris SecdomiT gaSveba ukumimarTulebiT nebismieri pultidan. (muxli 13 punqti 5) IIa | სtანდარტი .268-1.3-5066 muxli 5.8 punqti 5.8.4 |
| 62 | Uuzrunvelyofs Tu ara marTvis სistema, standartiT gaTvaliswinebuli sididiT aCqarebas eskalatoris gaSvebisas (muxli 14 punqti 1) IIa | სტ ანდარტი.268-1.3-5066 muxli 5.9 punqti 5.9.1 |