UPS-ის გამოთვლა

საწყისი მონაცემები

| UPS-ის რეიტინგი (kVA) | 18 kVA | შერჩეულია პროექტით |
| --- | --- | --- |
| რეალ. დატვირთვა (kVA) | 18 kVA | შერჩეულია პროექტით |
| გამომავალი სიმძლავრის კოეფ. | 0.8 | შერჩეულია პროექტით |
| ინვერტორის ეფექტურობა (n) | 95 % | UPS -ის დამამზადებლის მიხედვით |
| აკუმულატ. რაოდ | 40 | UPS -ის დამამზადებლის მიხედვით |
| თით. ელემენტის ძაბვა (ECV) | 1.75V | შერჩეულია პროექტით |
| მოთხოვნილი დრო | 180წთ | მოთხოვნილია დამკვეთისგან |
| ხანდაზმ. ფაქტორი | 1.25 | შერჩეულია პროექტით |
| დიზაინის მარჟა | 1 | შერჩეულია პროექტით |
| ტემპ. კორექციის ფაქტორი | 1 | შერჩეულია პროექტით |

3 ფაზიანი UPS სისტემის გამოთვლა 3 საათიანი რეზერვით

საწყისი მონაცემები:

- მოხმარებული სიმძლავრე: 13.5 კვტ

- ინვერტორის ეფექტურობა: 95%

- ხანდაზმულობის ფაქტორი: 1.25

- მოთხოვნილი რეზერვის დრო: 3 საათი (საქ.ბანკის მოთხოვნა)

- სისტემის კონფიგურაცია: 3P შემავალი, 3P გამომავალი

- სისტემის ძაბვა: 400V (3 ფაზიანი სისტემისთვის)

გამოთვლები:

ნაბიჯი 1: UPS-ის საჭირო სიმძლავრის გამოთვლა

1. UPS-ის საჭირო სიმძლავრე = 13.5 კვტ / 0.95 ≈ 14.21 კვტ

2. საბოლოო UPS სიმძლავრე = 14.21 კვტ × 1.25 ≈ 17.76 კვტ

ნაბიჯი 2: ბატარეის სისტემის გამოთვლა

1. საჭირო ვატ-საათები (Wh):

- საჭირო Wh = 17.76 კვტ × 3 სთ = 53.28 კვტ·სთ = 53,280 Wh

2. საჭირო ამპერ-საათები (Ah):

- საჭირო Ah = 53,280 Wh / 400V ≈ 133.2 Ah

ნაბიჯი 3: ბატარეების შერჩევა

ვინაიდან გვჭირდება ერთი მწკრივი და 3 საათიანი რეზერვი, უნდა შევარჩიოთ შესაბამისი ტევადობის ბატარეები:

1. ბატარეების რაოდენობა მწკრივში:

- 400V / 12V ≈ 33.33

- მრგვალდება 34-მდე უსაფრთხოების მიზნით

2. საჭირო ბატარეის ტევადობა:

- 133.2 Ah (მინიმალური საჭირო ტევადობა)

- ვირჩევთ 150Ah VRLA ბატარეებს უსაფრთხოების მარჟის გათვალისწინებით

ნაბიჯი 4: საბოლოო კონფიგურაცია

- ბატარეების რაოდენობა: 34

- ბატარეების განლაგება: 1 მწკრივი, 34 ბატარეით

- თითოეული ბატერეის ტევადობა: 150Ah

- ბატარეის ტიპი: 12V 150Ah VRLA

- სისტემის ძაბვა: 34 × 12V = 408V

- სისტემის ეფექტური ტევადობა: 150 Ah

დასკვნა

კონფიგურაცია 3P შემავალი და 3P გამომავალი UPS სისტემისთვის, 3 საათიანი რეზერვის უზრუნველსაყოფად:

- UPS-ის სიმძლავრე: მინიმუმ 18 კვტ

- ბატარეების რაოდენობა: 34 ცალი (12V 150Ah VRLA ტიპის)

- ბატარეების განლაგება: 1 მწკრივი, 34 ბატარეით

- სისტემის ძაბვა: 408V

- რეალური რეზერვის დრო: 3 საათზე მეტი (დაახლოებით 3.38 საათი)

ეს კონფიგურაცია უზრუნველყოფს მოთხოვნილ 3 საათიან რეზერვს 13.5 კვტ დატვირთვისთვის 3 ფაზიან სისტემაში, ერთი მწკრივის გამოყენებით.