## DB-01
გამანაწილებელი ფარი |  |  | MDB | [5 empty] | kW
მომსახურების ზონა |  |  | სრული ობიექტი |  |  | დადგმული სიმძლავრე / |  |  | 73.123
მთავარი ავტ.ამომრთველი |  |  | MCB/4P/125A/C/10kA |  |  | მოთხოვნის კოეფიციენტი |  |  | 0.8
მკვებავი სადენი |  |  | N2XH 5x35mm² |  |  | მოხმარებული სიმძლავრე |  |  | 58.4984
მთავარი ავტ.ამომრთველი / Main Circuit Breaker | [12 empty] | MCB/4P/125A/C/10kA |  | 5x35 |  | N2XH | CU
Nº | # ავტ.ამომრთველის / Circuit Breaker | ჯგუფის ნომერი Group Number | დანიშნულება Purpose | განმარტება Description |  | ფაზა Phase | ძაბვა (V) Voltage | COS φ | დატვირთვა (Load) w | Current I(A) |  |  | ავტ.ამომრთველი/ Circuit Breaker | გაყვანის მეთოდი Instalation Method | სადენის ზომა Cable Size | სადენის სიგრძე Cable Length | სადენის ტიპი Cable Type
[5 empty] | DIV. FACTOR |  |  |  | ჯამი Sum | ფაზა I Phase I | ფაზა II Phase II | ფაზა III Phase III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |  |  | 17 | 19 | 20 |  | 21 | 22
1 | QF1 | LC1 | განათება | (-1) სართული საქვაბის ოთახის განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 36 | 0.15652 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 22 | NHXMH | CU Halogen Free
2 | QF2 | LC2 | განათება | საპირფარეშოების განათება + გამწოვი ვენტილატორი | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 78 |  | 0.33913 |  | RCBO/1P+N/10A/C/6KA/30mA | E | 2x1,5 | 42 | NHXMH | CU Halogen Free
3 | QF3 | LC3 | განათება | (-1) სამზარეულოს განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 84 |  |  | 0.36522 | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 38 | NHXMH | CU Halogen Free
4 | QF4 | LC4 | განათება | (-1) საწყობის განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 60 | 0.26087 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 25 | NHXMH | CU Halogen Free
5 | QF5 | LC5 | განათება | (-1) დაცვა + სერვერი , ელ.ოთახის განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 84 |  | 0.36522 |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 42 | NHXMH | CU Halogen Free
6 | QF6 | LC6 | განათება | (-1) სართულის კორიდორის განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 156 |  |  | 0.67826 | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 36 | NHXMH | CU Halogen Free
7 | QF7 | LC7 | განათება | (-1) საცავის განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 150 | 0.65217 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 27 | NHXMH | CU Halogen Free
8 | QF8 | LC8 | განათება | (0) მენეჯერების ოთახების განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 84 |  | 0.36522 |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 34 | NHXMH | CU Halogen Free
9 | QF9 | LC9 | განათება | (0) სამუშაო სივრცის განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 72 |  |  | 0.31304 | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 29 | NHXMH | CU Halogen Free
10 | QF10 | LC10 | განათება | (0) ჭაღები | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 300 | 1.3043 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 3x1,5 | 58 | NHXMH | CU Halogen Free
11 | QF11 | LC11 | განათება | (0) ოპერატორების უკანა სივრცის და სალაროს განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 60 |  | 0.26087 |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 39 | NHXMH | CU Halogen Free
12 | QF12 | LC12 | განათება | LED ოპერატორების თავზე | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 120 |  |  | 0.52174 | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 23 | NHXMH | CU Halogen Free
13 | QF13 | LC13 | განათება | (0) შემოსასვლელი სივრცის განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 60 | 0.26087 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 30 | NHXMH | CU Halogen Free
14 | QF14 | LC14 | განათება | (0) ძირითადი ჰოლის განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 156 |  | 0.67826 |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 46 | NHXMH | CU Halogen Free
15 | QF15 | R1 | განათება | რეზერვი | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 0 |  |  | 0 | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 46 | NHXMH | CU Halogen Free
16 | QF16 | SC1 | როზეტები | (-1) საქვაბის როზეტები (ზოგადი) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 300 | 1.3043 |  |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 18 | NHXMH | CU Halogen Free
17 | QF17 | SC2 | როზეტები | (-1) სამზარეულოს როზეტები (ზოგადი) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 300 |  | 1.3043 |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 28 | NHXMH | CU Halogen Free
18 | QF18 | SC3 | როზეტები | (-1) სამზარეულო (მაცივარი) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 300 |  |  | 1.3043 | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 13 | NHXMH | CU Halogen Free
19 | QF19 | SC4 | როზეტები | (-1) სამზარეულო მადუღარა | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1500 | 6.5217 |  |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 16 | NHXMH | CU Halogen Free
20 | QF20 | SC5 | როზეტები | (-1) საქვაბე (ელ.გამაცხელებელი) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 2200 |  | 9.5652 |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 18 | NHXMH | CU Halogen Free
21 | QF21 | SC6 | როზეტები | (-1) საწყობის როზეტები (ზოგადი) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 600 |  |  | 2.6087 | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 30 | NHXMH | CU Halogen Free
22 | QF22 | SC7 | როზეტები | (-1) დაცვის ოთახის და ელ.ოთახის როზეტები (ზოგადი) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 600 | 2.6087 |  |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 23 | NHXMH | CU Halogen Free
23 | QF23 | SC8 | როზეტები | (-1) კორიდორის როზეტები | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 300 |  | 1.3043 |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 30 | NHXMH | CU Halogen Free
24 | QF24 | SC9 | როზეტები | სვ.წერტილის როზეტი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1100 |  |  | 4.7826 | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 19 | NHXMH | CU Halogen Free
25 | QF25 | SC10 | როზეტები | სვ.წერტილის როზეტი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1100 | 4.7826 |  |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 17 | NHXMH | CU Halogen Free
26 | QF26 | N/A | როზეტები | საცავის როზეტები (ზოგადი) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 600 |  | 2.6087 |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 28 | NHXMH | CU Halogen Free
27 | QF27 | SC12 | როზეტები | მენეჯერების ოთახის და სამუშაო სივრცის როზეტები (ზოგადი) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 600 |  |  | 2.6087 | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 39 | NHXMH | CU Halogen Free
28 | QF28 | SC13 | როზეტები | ბანკირების სივრცის როზეტები (ზოგადი) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 600 | 2.6087 |  |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 24 | NHXMH | CU Halogen Free
29 | QF29 | SC14 | როზეტები | ჰოლის როზეტები (ზოგადი) მათ შორის დისპენსერი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1100 |  | 4.7826 |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 35 | NHXMH | CU Halogen Free
30 | QF30 | FA1 | როზეტები | სახანძრო პანელის როზეტი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 300 |  |  | 1.3043 | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 35 | NHXMH | CU Halogen Free
31 | QF31 | FCU-01 | მექ.მოწობ. | ფენკოილები -1 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 310 | 1.3478 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 3x1,5 | 29 | NHXMH | CU Halogen Free
32 | QF32 | FCU-02 | მექ.მოწობ. | ფენკოილები 0 სართული | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 310 |  | 1.3478 |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 3x1,5 | 60 | NHXMH | CU Halogen Free
33 | QF33 | FH-01 | მექ.მოწობ. | თბური ფირი #1 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 900 |  |  | 3.913 | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 72 | NHXMH | CU Halogen Free
34 | QF34 | FH-02 | მექ.მოწობ. | თბური ფირი #2 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 750 | 3.2609 |  |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 31 | NHXMH | CU Halogen Free
35 | QF35 | FH-03 | მექ.მოწობ. | თბური ფირი #2 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 900 |  | 3.913 |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 22 | NHXMH | CU Halogen Free
36 | QF36 | EF-01 | მექ.მოწობ. | სვ.წერტილების გამწოვი ვენტილატორი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 200 |  |  | 0.86957 | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 3x1,5 | 18 | NHXMH | CU Halogen Free
37 | QF37 | EF-02 | მექ.მოწობ. | სამზარეულოს გამწოვი ვენტილატორი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 200 | 0.86957 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 3x1,5 | 13 | NHXMH | CU Halogen Free
38 | QF38 | EF-03 | მექ.მოწობ. | ელ.ოთახის გამწოვი ვენტილატორი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 200 |  | 0.86957 |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 3x1,5 | 16 | NHXMH | CU Halogen Free
39 | QF39 | REC-01 | მექ.მოწობ. | რეკუპერატორი #1 (-1) სართული | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1200 |  |  | 5.2174 | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 13 | NHXMH | CU Halogen Free
40 | QF40 | REC-02 | მექ.მოწობ. | რეკუპერატორი #2 0 სართული | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1500 | 6.5217 |  |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 26 | NHXMH | CU Halogen Free
41 | QF41 | BC-01 | მექ.მოწობ. | ბიოგამწმენდის კომპრესორები | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1160 |  | 5.0435 |  | RCBO/1P+N/10A/C/6KA/30mA | E | 3x1,5 | 16 | NHXMH | CU Halogen Free
42 | QF42 | ODU-02 | მექ.მოწობ. | სპლიტ სისტემა გარე + შიდა ბლოკი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 2600 |  |  | 11.3043 | MCB/1P/20A/C/6KA | E | 3x2,5 | 15 | NHXMH | CU Halogen Free
43 | QF43 | BP-01 | მექ.მოწობ. | წყლის წნევის ამწევი ტუმბო | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 500 | 2.1739 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 3x1,5 | 17 | NHXMH | CU Halogen Free
44 | QF44 | ODU-01 | მექ.მოწობ. | VRF სისტემა გარე ბლოკი | 0.8 | 1 | 400 | 0.85 | 12500 | 7.5178 | 7.5178 | 7.5178 | MCB/3P/32A/C/6KA | E | 5x6 | 26 | NHXMH | CU Halogen Free
45 | QF45 | AC-01 | მექ.მოწობ. | თბური ფარდა | 0.8 | 1 | 400 | 0.85 | 8500 | 5.1121 | 5.1121 | 5.1121 | MCB/3P/25A/C/6KA | E | 5x4 | 24 | NHXMH | CU Halogen Free
46 | QF46 | KF-01 | მექ.მოწობ. | კალორიფერი #1 (-1) სართული | 0.8 | 1 | 400 | 0.85 | 5000 | 3.0071 | 3.0071 | 3.0071 | MCB/3P/16A/C/6KA | E | 5x2.5 | 13 | NHXMH | CU Halogen Free
47 | QF47 | KF-02 | მექ.მოწობ. | კალორიფერი #2 (0) სართული | 0.8 | 1 | 400 | 0.85 | 9000 | 5.4128 | 5.4128 | 5.4128 | MCB/3P/25A/C/6KA | E | 5x4 | 24 | NHXMH | CU Halogen Free
48 | QF48 | R3 | მექ.მოწობ. | რეზერვი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 0 | 0 |  |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 0 | NHXMH | CU Halogen Free
49 | QF49 | R4 | რეზერვი | რეზერვი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 0 |  | 0 |  | MCB/1P/25A/C/6KA | E | 3x4 | 0 | NHXMH | CU Halogen Free
50 | QF50 | R5 | რეზერვი | რეზერვი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 0 |  |  | 0 | MCB/1P/25A/C/6KA | E | 3x4 | 0 | NHXMH | CU Halogen Free
51 | QF51 | R6 | რეზერვი | რეზერვი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 0 | 0 |  |  | MCB/1P/25A/C/6KA | E | 3x4 | 0 | NHXMH | CU Halogen Free
52 | QF52 | R7 | რეზერვი | რეზერვი | 0.8 | 1 | 400 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCB/3P/25A/C/6KA | E | 5x4 | 0 | NHXMH | CU Halogen Free
53 | QF53 | R8 | რეზერვი | რეზერვი | 0.8 | 1 | 400 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCB/3P/25A/C/6KA | E | 5x4 | 0 | NHXMH | CU Halogen Free
54 | QF54 | R9 | რეზერვი | რეზერვი | 0.8 | 1 | 400 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCB/3P/32A/C/6KA | E | 5x4 | 0 | NHXMH | CU Halogen Free
55 | QF55 | R10 | რეზერვი | რეზერვი | 0.8 | 1 | 400 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | MCB/3P/32A/C/6KA | E | 5x4 | 0 | NHXMH | CU Halogen Free
56 | QF56 | UPS გამავალი | დაერთება | უწყვეტი კვების წყარო 20კვა 3 ფაზა | 0.95 | 1 | 400 | 0.8 |  |  |  |  | MCB/3P/50A/C/6KA | E | 5x10 | 9 | N2XH | CU Halogen Free
57 | QF57 | UPS შემომავალი |  | უწყვეტი კვების წყარო 20კვა 3 ფაზა | [8 empty] | MCB/4P/40A/C/6KA | E | 5x10 | 8 | N2XH | CU Halogen Free
58 | QF58 | ULC1 | განათება | მორიგე განათება -1 სართული | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 112 | 0.48696 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 36 | NHXMH | CU Halogen Free
59 | QF59 | ULC2 | განათება | მორიგე განათება 0 სართული | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 204 |  | 0.88696 |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 65 | NHXMH | CU Halogen Free
60 | QF60 | ULC3 | განათება | ლოგო BOG - საქართველოს ბანკი | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 400 |  |  | 1.7391 | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 3x1,5 | 20 | NHXMH | CU Halogen Free
61 | QF61 | ULC4 | განათება | 24/7 სივრცის განათება | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 112 | 0.48696 |  |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 2x1,5 | 34 | NHXMH | CU Halogen Free
62 | QF62 | ELC1 | განათება | ავარიული განათება და მანიშნებლები (ორივე სართული) | 0.95 | 1 | 230 | 0.95 | 85 |  | 0.36957 |  | MCB/1P/10A/C/6KA | E | 3x1,5 | 85 | NHXMH | CU Halogen Free
63 | QF63 | USC1 | როზეტები | მენეჯერის ოთახის როზეტები (UPS) #1 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 700 |  |  | 3.0435 | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 27.5 | NHXMH | CU Halogen Free
64 | QF64 | USC2 | როზეტები | მენეჯერის ოთახის როზეტები (UPS) #2 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 700 | 3.0435 |  |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 31 | NHXMH | CU Halogen Free
65 | QF65 | USC3 | როზეტები | ბანკირების როზეტები (UPS) | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1200 |  | 5.2174 |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 27 | NHXMH | CU Halogen Free
66 | QF66 | USC4 | როზეტები | სამუშაო სივრცის როზეტები (UPS) #1 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1000 |  |  | 4.3478 | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 17 | NHXMH | CU Halogen Free
67 | QF67 | USC5 | როზეტები | სამუშაო სივრცის როზეტები (UPS) #2 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1000 | 4.3478 |  |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 15 | NHXMH | CU Halogen Free
68 | QF68 | USC6 | როზეტები | Qmatic როზეტები | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 130 |  | 0.56522 |  | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 33 | NHXMH | CU Halogen Free
69 | QF69 | USC7 | როზეტები | Meeter-ის როზეტები | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 600 |  |  | 2.6087 | RCBO/1P+N/16A/C/6KA/30mA | E | 3x2,5 | 34 | NHXMH | CU Halogen Free
70 | QF70 | USC8 | როზეტები | SST ჩასარიცხი აპარატები | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1500 | 6.5217 |  |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 43 | NHXMH | CU Halogen Free
71 | QF71 | USC9 | როზეტები | ATM ბანკომატები | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1300 |  | 5.6522 |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 37 | NHXMH | CU Halogen Free
72 | QF72 | USC10 | როზეტები | სალაროს როზეტები | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 700 |  |  | 3.0435 | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 39 | NHXMH | CU Halogen Free
73 | QF73 | USC11 | როზეტები | ოპერატორების როზეტები #1 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1200 | 5.2174 |  |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 42 | NHXMH | CU Halogen Free
74 | QF74 | USC12 | როზეტები | ოპერატორების როზეტები #1 | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1200 |  | 5.2174 |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 39 | NHXMH | CU Halogen Free
75 | QF75 | USC13 | როზეტები | ვალუტის კურსის მონიტორი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 150 |  |  | 0.65217 | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 35 | NHXMH | CU Halogen Free
76 | QF76 | USC14 | როზეტები | რეკლამის მონიტორები | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 300 | 1.3043 |  |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 35 | NHXMH | CU Halogen Free
77 | QF77 | USC15 | როზეტები | დაცვის ოთახის როზეტები | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 600 |  | 2.6087 |  | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 12 | NHXMH | CU Halogen Free
78 | QF78 | SE1 | დაერთება | სერვერი | 0.8 | 1 | 230 | 0.85 | 1200 |  |  | 5.2174 | MCB/1P/16A/C/6KA | E | 3x2,5 | 10 | NHXMH | CU Halogen Free
[9 empty] | 73123 | 77.0933 | 74.3151 | 77.4933
აუცილებელია ფაზების გათანაბრება სხვაობა <5%
0