ტექნიკური დავალება

შპს GWP-ის კუთვნილი 110/6 კვ ქვესადგურ „ღრმაღელე“-დან სამგორის პირველი აწევის სატუმბო სადგურის მკვებავი  6 კვ ძაბვის საკაბელო ხაზის მონტაჟი

შპს GWP -ის კუთვნილ 110/6 კვ ძაბვის ქვესადგურის 6კვ  დახურულ გამანაწილებელ მოწყობილობაში რეკონსტრუქცია ჩაუტარდეს KCO-47-ის მარკის უჯრედს, დაკომპლექტებული იქნას იგი აღნიშნულ უჯრედებთან  თავსებადი მოწინავე მწარმოებლის მიერ წარმოებული ვაკუუმური ამომრთველით, რელეური დაცვის ციფრული ტერმინალით,  მართვის აპარატურით, გადაძაბვისაგან დაცვის საშუალებებით, ყველა საჭირო ელექტრული და მექანიკური ბლოკირებით.

შეძენილ იქნას სამგორის პირველი აწევის 6 კვ გამანაწილებელი მოწყობილობაში დასამონტაჟებლად შესაბამისი მაღალი ძაბვის უჯრედი, რომელიც დაკომპლექტებულ იქნება მოწინავე მწარმოებლის მიერ წარმოებული ვაკუუმური ამომრთველით, რელეური დაცვის ციფრული ტერმინალით და მართვის აპარატურით, გადაძაბვისაგან დაცვის საშუალებებით, აგრეთვე ყველა საჭირო ელექტრული და მექანიკური ბლოკირებით.

უჯრედების დასაკომლექტებელი აპარატურა შერჩეულ იქნას პროექტირებისას.

საპროექტო სამსახურის მიერ შერჩეულ და დაპროექტებულ იქნას საკაბელო ტრასა 110/6 კვ ძაბვის ქვესადგურ „ღრმაღელე“-დან სამგორის პირველი აწევის სატუმბო სადგურის 6 კვ ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობისაკენ; კაბელის და მისი მონტაჟისათვის საჭირო მასალების მარკა, კვეთი და ა.შ. აგრეთვე შერჩეულ იქნას პროექტირების დროს.

შედგენილი პროექტი შეთანხმებულ იქნას ქალაქ თბილისის მუნიციპალურ სამსახურებთან და აგრეთვე  GWP-ის შესაბამის ტექნიკურ სამსახურებთან.

პროექტით განსაზღრული საჭირო მასალების შეძენა და სამუშაოების წარმოება უნდა მოხდეს კონტრაქტორი ორგანიზაციის, მიერ; მანვე უნდა წარმოადგინოს კაბელების და სხვა ელექტრო მოწყობილობების როგორც საქარხნო, ასევე მონტაჟის შემდგომი გაზომვების ოქმები, საქარხნო დოკუმენტაცია, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოები.

აღნიშნული პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა სამუშაო შესრულდეს ტექნიკური ექსპლუატაციის და შრომის უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით.