ტექნიკური დავალება ჟინვალჰესის ტექნოლოგიური პროცესების მართვის

სრული ავტომატიზაციის პროექტის  შემუშავებაზე

ჟინვალჰესის ძირითადი ტექნოლოგიური მოწყობილობების ნუსხა:

- ჰიდროაგრეგატი (ტურბინა РО-170-В-180, გენერატორი СВ 425/135-14) სიმძლავრე 32,5 მვტ. 4-კომპლექტი;

- საგენერატორო ამომრთველი МГУ-20, 4 კ-ტი;

- 10,5 კვ. სალტეების ორი სექცია, МГУ-20 ტიპის ორი ამომრთველით;

- ТД- 80000/220/10,5 ძალოვანი ტრანსფორმატორი, 2 კ-ტი;

- ТРДЦН- 63000/110/10,5 ძალოვანი ტრანსფორმატორი;

- ТМТН- 6300/110/10,5 ძალოვანი ტრანსფორმატორი;

- გამყოფი ტრანსფორმატორი ТМ- 1000/10,5/10;

- საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორი ТСЗС 1000/10,  2 კ-ტი;

- საკუთარი მოხმარების ტრანსფორმატორი ТСЗС 630/10,  3 კ-ტი;

- 220 კვ. GL 314 F3 ტიპის ელეგაზური ამომრთველი, 2 კ-ტი;

- 220 კვ. S2DAT-245 ტიპის საჰაერო გამთიშველი ელ.ამძრავით,  5 კ-ტი;

- 110 კვ. ММО-110 ტიპის ზეთიანი ამომრთველი,  2-კ-ტი;

- РНД-110/1000 ტიპის საჰაერო გამთიშველი, ხელის ამძრავით,  5- კ-ტი.

ელექტროსადგურის  ცალხაზოვანი სქემა თან ერთვის.

საჭიროა ობიექტის ინსპექტირება ადგილზე და, საორიენტაციოდ, შემდეგი            საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება:

- გენერატორების ელექტრომანქანური აღგზნების სისტემის რეკონსტრუქცია ნახევარგამტარულ გამმართველებზე, აღგზნების ავტომატური რეგულირებით;

- ჰიდროაგრეგატების ტემპერატურული კონტროლის მოდერნიზაცია.

- 110 კვ. ძაბვის გამთიშველების შეცვლა ელექტროამძრავიანი გამთიშველებით, 5 კ-ტი;

- ჰიდროაგრეგატების ვიბრაციის კონტროლი უწყვეტ რეჟიმში;

- ტურბინებში გამავალი წყლის ხარჯის გაზომვა უწყვეტ რეჟიმში;

- დისკური საკეტების მართვა;

- ჰიდროტურბინების მართვა მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმის შერჩევით,  ტექნოლოგიური დაცვები, სიგნალიზაცია;

- ჰიდროაგრეგატების მართვა როგორც ინდივიდუალურ, ასევე პარალელურ რეჟიმში;

- გენერატორების ელექტრული და ტექნოლოგიური დაცვები. ელექტრული პარამეტრების  გაზომვა;

- ძალოვანი ტრანსფორმატორების (ტ-1, ტ-2, ტ-3, ტ-4) დაცვები და სიგნალიზაცია;

- 220 კვ. ამომრთველების (ა-1, ა-2) მართვა;

- 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვა და ელექტრული პარამეტრების გაზომვები;

- 110 კვ. ამომრთველის მართვა, ე.გ.ხაზის დაცვა და გაზომვები;

- საგენერატორო სალტეების დაცვა;

- გამყოფი ტრანსფორმატორის დაცვა;

- საკუთარი მოხმარების ტანსფორმატორების (ს.მ.ტ. 1,2,3,4,5) დაცვები;

- 10 კვ. სასექციო ამომრთველების მართვა ავტომატური სინქრონიზაციის გათვალისწინებით;

- 220 და 110 კვ. ძაბვის საჰაერო გამთიშველების მართვა, სიგნალიზაცია, 10 კ-ტი;

- გამთიშველების ელექტრო-მაგნიტური ბლოკირება;

- 10 კვ. ფიდერების დაცვები (ოთხი მინაერთი);

- მიწისქვეშა და მიწისზედა ნაწილების უწესივრობათა სიგნალიზაცია.