სატენდერო პირობები კვანძების შესყიდვაზე

ზოგადი მოთხოვნები

- პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს გაზგამანაწილებელი/მარეგულირებელი პუნქტი/სადგურის (შემდგომში „კვანძი“) დამზადების მინიმუმ 10 წლიანი  გამოცდილება.

- პრეტენდენტი ვალდებულია ადგილზე, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, უზრუნველყოს თითოეული კვანძის ადგილზე მიწოდება, გამართვა და გაშვება.

- გარანტია კვანძზე განისაზღვრება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის ვადით.

- გარანტიის პერიოდში გამოვლენილი ნებისმიერი საწარმოო დეფექტის აღმოფხვრა, შეკეთება ან ახლით შეცვლა უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის შეტყობინებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში, მიმწოდებლის ხარჯებით.

- კვანძ(ის/ების) დამზადება უნდა განხორციელდეს დამკვეთის მიერ წერილობითი მოთხოვნიდან 30 სამუშაო დღის ვადაში.

ტექნიკური მოთხოვნები

- კვანძი უნდა იყოს ორ ხაზიანი.

- ბუნებრივი აირის ფილტრი და მასში შემავალი კარტრიჯის გაფილტვრის ხარისხი არაუმეტეს 0,08 მმ-ისა.

- ჩამკეტი ურდულების (ონკანების) სტანდარტი EN331.

- მანომეტრების სტანდარტი EN837-1 ან ექვივალენტური.

- ბუნებრივი აირის რეგულატორის სტანდარტი EN334. რეგულატორების მუშაობის სიზუსტის კლასი უნდა იყოს არაუმეტეს 10 %.

- რეგულატორის წნევის ამღები მილაკები და ფიტინგები უნდა იყოს უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული.

- რეგულატორი უზრუნევლყოფილი უნდა იყოს გაზის უსაფრთხოების ჩამკეტი და ჭარბი წნევის დამცლელი სარქველებით.

ლითონის კარადა უნდა იყოს დამზადებული და აღჭურვილი ქვემოთ მოცემული ელემენტებით:

- ანტიკოროზიული საღებავით  შეღებილი.

- უზრუნველყოფილი განიავების ცხაურებით.

- უჟანგავი ფოლადის ანჯამებით.

- უჟანგავი  საკეტებით, ყველა საკეტს უნდა ერგებოდეს ერთი გასაღები.

ტექნიკური დოკუმენტაცია:

- კვანძის პროექტი/ნახაზი.

- გამოცდის აქტი.

- გამოყენებული მასალების საინფორმაციო ფურცლები, სტანდარტებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

- შემდუღებლის სერტიფიკატი

| 2 ხაზიანი ბუნებრივი აირის კვანძის ტიპები |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | რეგულატორი |  | ჩამკეტი სარქველი |  | დამცლელი სარქველი | წარმადობა |
|  | შემსვლელი წნევა (Bar) | გამსვლელი წნევა (Bar) | წნევის ქვედა ზღვარი (mbar) | წნევის ზედა ზღვარი (mbar) | წნევის ზღვარი (mbar) | საათური ხარჯი Qmax M³/h |
| 1 | 0.5 - 6 | 0.02 - 0.035 | 8 | 65 | 50 | 50 |
| 2 | 0.5 - 6 | 0.02 - 0.035 | 8 | 65 | 50 | 100 |
| 3 | 0.5 - 6 | 0.02 - 0.035 | 8 | 65 | 50 | 250 |
| 4 | 1 - 6 | 0.1 - 0.5 |  |  |  | 250 |

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს თითოეული კვანძის, ტიპების მიხედვით, პროექტი და ფასი.