სს „ლიბერთი ბანკი“

სატენდერო   დოკუმენტაცია

სს „ლიბერთი ბანკი“-ს სარეზერვო მონაცემთა დამუშავების ცენტრის ოპტიმიზაცია

2024 წელი

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. სს „ლიბერთი ბანკი“-ს მონაცემთა დამუშავების ცენტრის ოპტიმიზაცია დანართი №1-ში წარმოდგენილი დეტალური ინფორმაციის შესაბამისად.

წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს მოთხოვნილ სრულ სამუშაოებზე როგორც იატაკის მოწყობაზე, ასევე პრეციზიული კონდიციონერების, უწყვეტი კვების წყაროების, დიზელ გენერატორის, ძალოვანი/გამანაწილებელი ფარისა და მისი ელემენტების, ცივი დერეფნისა და რეკების  მოწოდება/მონტაჟზე.

2. პრეტენდენტის მიერ სავალდებულო წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი

- სამეწარმეო ამონაწერი;

- განიხილება კომპანია, რომელიც მინიმუმ 2(ორი) წელიწადია რაც დაფუძნებულია;

- კომპანიის მოკლე მიმოხილვა;

- სატენდერო წინადადება ფასების ცხრილის მიხედვით (დანართი №1-ის შესაბამისად);

- ინფორმაცია მოწოდების ვადებსა და შესრულების პირობებზე;

- ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე;

- თითოეული მოსაწოდებელი პროდუქციის ოფიციალური დეტალური ტექნიკური აღწერილობა

3. პრეტენდენტის მიერ გამარჯვების შემდეგ, ხელშეკრულების გაფორმებამდე სავალდებულო წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი

- კლიენტების სია, რეკომენდაციები

- კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

- სპეციალისტთა კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები

- ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

- ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

- რეკვიზიტები;

- საკონტაქტო პირის (პროექტის მენეჯერის) მონაცემები;

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა

3.1. საქონლის მოწოდება და მომსახურება უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი,  ო. ხიზანიშვილის ქუჩა (გლდანი);

შენიშვნა:

საქონლის მიწოდება და მომსახურება უნდა მოხდეს სამუშაო საათებში;

4. პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

4.1. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;

4.2. ბანკის მიერ ანაზღაურება განხორციელდება გამყიდველის მიერ ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის და გაწეული მომსახურების შესახებ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნადებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან  10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

4.3. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მხრიდან საავანსო თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში, ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე, კომპანია ვალდებულია მოთხოვნილ თანხაზე წარმოადგინოს ბანკისთვის მისაღები საბანკო ან/და სადაზღვევო გარანტია;

5. ზოგადი პირობები

5.1. პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მინდობილობა);

5.2. სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე; დოკუმენტების და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;

5.3. გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება, ხელშეკრულების დრაფტის (დანართი №2) მიხედვით. ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უარის თქმა ავტომატურად გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და შავ სიაში მოხვედრას;

6. ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის

6.1. შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024  წლის 24 დეკემბერი, 17:00 საათი.

6.2. პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადება გადმოგზავნილი უნდა იყოს  მითითებულ ელ.ფოსტაზე: tendercommittee@lb.ge;

ამავე მეილიდან, ბანკის მხრიდან მოხდება პრეტენდენტისგან სატენდერო წინადადების  მიღების დადასტურება, სხვა შემთხვევაში გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ განცხადებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე;

6.3. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში: შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე, ელ-ფოსტა: Shorena.tavadze@lb.ge; მობ: 595 90 12 00.

გთხოვთ დეტალურად გაეცნოთ ქვემოთ წარმოდგენილ სატენდერო მოთხოვნებს:

დანართი №1 - ტენდერი - მონაცემთა დამუშავების ცენტრის ოპტიმიზაცია

ზოგადი ინფორმაცია:

სს ლიბერთი ბანკი აცხადებს ტენდერს სარეზერვო მონაცემთა დამუშავების ცენტრის ოპტიმიზაციაზე

სატენდერო მოთხოვნები:

შესრულების ვადა: სამუშაოების შესრულების ვადა შემოთავაზებული უნდა იქნას ტენდერში მონაწილე კომპანიის მხრიდან; ვადები გათვალისწინებული იქნება სატენდერო შეთავაზებების განხილვისას

სამუშაოების შესრულების მისამართი: ქ. თბილისი,  ო. ხიზანიშვილის ქუჩა (გლდანი)

სამუშაოების ჩატარების ადგილი: მონაცემთა დამუშავების ცენტრი (სასერვერო).

გამოცდილების მინიმალური მოთხოვნა: ტენდერში მონაწილე კომპანიას უნდა ჰქონდეს აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;

გარანტია: შესრულებულ სამუშაოებს უნდა ჰქონდეს გარანტია მინიმუმ 2 (ორი) წლის ვადით;

სასერვერო ოთახის მოთხოვნები

- პროექტირება

ბანკი გამარჯვებულ კომპანიას გადასცემს სასერვეროს ტერიტორიის არქიტექტურულ ნახაზს, სადაც პრეტენდენტმა ბანკის მიერ წარმოდგენილ არქიტექტორ(ებ)თან ერთად უნდა დაიტანოს ტენდერით მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურა (გაგრილების სისტემები, UPS-ები, დიზელ-გენერატორი, რეკები) ელ. გაყვანილობისა და ელ. ფარების მოწყობის სქემა (სადენები, ავტ. ამომრთველები, დამიწება და ა.შ.), AVR-ების მოწყობის სქემა, საკომუნიკაციო კაბელების მოძრაობის მარშრუტები, ანუ შეერთებათა სრული სქემა.

- ზოგადი

- პრეტენდენტმა ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, პროექტირების დაწყებამდე უნდა განახორციელოს ისეთი ინფრასტრუქტურის შეკვეთა (Stulz, დიზელ-გენერატორი, UPS და ა.შ.), რომელთა მოწოდებასაც მწარმოებლის მხრიდან სჭირდება რამდენიმე თვე.

- მონაცემთა დამუშავების ცენტრი არის მოქმედი, რის გამოც სამუშაოების შესრულების დროს უნდა მოხდეს სასერვერო ინფრასტრუქტურის, მათ შორის გაგრილების სისტემების გათიშვა, გატანა და გადაადგილება უსაფრთხოდ, რაც შეიძლება მცირე დროში (ყოველი ეტაპი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან, ხოლო შესრულება უნდა განხორციელდეს დამკვეთის უშუალო ჩართულობით).

- გამარჯვებულ კომპანიასთან სამუშაოების ჩატარების ზუსტი დროები შეთანხმდება  პროექტირების დასრულების შემდგომ, სამუშაოების დაწყების წინ.

- სამუშაოები უნდა შესრულდეს  მონაცემთა დამუშავების ცენტრებისთვის შემუშავებული TIA-942 საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის სტანდარტის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

- იატაკის მოჭიმვა, შემაღლებული იატაკის მოწყობა და კედლების დამუშავება

- მონაცემთა დამუშავების ცენტრში მოსაწყობია დაახლოებით 60მ² შემაღლებული იატაკი.

- არსებულ სასერვეროში რეკები განთავსებულია მეტლახზე; იატაკის ამაღლების სამუშაოების დაწყებამდე საჭირო იქნება მეტლახის დემონტაჟი და მოსუფთავება; დემონტაჟის დასრულების შემდგომ უნდა მოხდეს იატაკის მოჭიმვა თვითსწორებადი და სტანდარტების შესაბამისი წყალგაუმტარი მასალით.

- პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამღებრო სამუშაოების ჩატარება სასერვერო ფართის ტერიტორიაზე. საღებავის შემცველობა და ფერი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან

- იატაკის სამუშაოების დასრულების შემდგომ სასერვერო ოთახში უნდა დაბრუნდეს გათიშული და გატანილი ინფრასტრუქტურა (ბიზნესის უწყვეტობის მიზნებიდან გამომდინარე აუცილებელია, რომ მაქსიმალურად მცირე დროით იყოს გათიშული სარეზერვო მონაცემთა დამუშავების ცენტრის ინფრასტრუქტურა.

- პირველ ეტაპზე პრეტენდენტმა სასერვერო ოთახში თავისუფალ ადგილას (შესასვლელიდან მარცხენა მხარეს და არსებული პრეციზიული გაგრილების სისტემების გაყოლებაზე) უნდა მოახდინოს შემაღლებული იატაკის მონტაჟი (გამაგრებითი სამუშაოებით), ისე რომ არსებული ინფრასტრუქტურა (სასერვერო რეკები) გადატანილ იქნას შემაღლებულ იატაკზე, ხოლო სამუშაოების მეორე ეტაპზე პრეტენდენტმა შესასვლელიდან მარჯვენა მხარეს უნდა დაამონტაჟოს შემაღლებული იატაკი, რაც საერთო ჯამში შექმნის ერთიან ზედაპირს.

- ფართის სიმცირიდან გამომდინარე შესასვლელ კართან პანდუსის ნაცვლად უნდა მოეწყოს საფეხური.

- იატაკის განლაგება უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკისა და პროვაიდერების მოთხოვნებს, როგორიცაა:

- იატაკის დატვირთვის მოთხოვნები ტექნიკის, კაბელების, პატჩ-კორდებისა და მედიის ჩათვლით (სტატიკური კონცენტრირებული დატვირთვა, სტატიკური თანაბრად განაწილებული დატვირთვა, დინამიური რხევითი დატვირთვა);

- მომსახურებისთვის საჭირო თავისუფალი სივრცის (service clearance) მოთხოვნები (თავისუფალი სივრცის მოთხოვნები ტექნიკა/მოწყობილობის ყველა მხარეზე, რომელიც საჭიროა ტექნიკა/მოწყობილობის ადექვატური მომსახურებისთვის);

- ჰაერის ნაკადის მოთხოვნები

- სამონტაჟო მოთხოვნები

- მუდმივი დენის მოთხოვნები და წრედის სიგრძის შეზღუდვები

- შემაღლებული იატაკი მოწყობილი უნდა იყოს ისე, რომ:

- თავისუფლად შეიძლებოდეს წვდომა საკომუნიკაციო გაყვანილობასთან

- რეგულირებადი იყოს იატაკი, შესაბამისი რეგულირებადი საყრდენების საშუალებით

- შესაძლებელი იყოს იატაკის პანელების შეცვლა

- სასერვერო ოთახში იატაკის დატვირთვის სიმძლავრე უნდა იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ გაუძლოს დამონტაჟებული ტექნიკის როგორც განაწილებულ, ისე კონცენტრირებულ დატვირთვას, თავის კაბელებიანად და მედიანად. იატაკის განაწილებული მინიმალური დატვირთვის სიმძლავრე უნდა იყოს 800 კგ/მ².

- იატაკის ფილების ზომა უნდა იყოს მინიმუმ 600მმx600მმ.

- შემაღლებული იატაკის სიმაღლე უნდა იყოს არანაკლებ 40სმ

- ფილების შემადგენლობა: კალციუმ სულფიდი

- ფილის რეკომენდებული ფერი - რუხი ნაცრისფერი

- ფილებს უნდა ჰქონდეს სტანდარტების შესაბამისი ანტისტატიკური თვისებები

- შეკიდული ჭერის მოწყობა

შემაღლებული იატაკის მოწყობის შემდგომ უნდა განხორციელდეს არსებული ამსტრონგის შეკიდული ჭერის აწევა.

სასერვერო რეკების უკან, შეკიდული ჭერის ფილების ადგილებში, უნდა დამონტაჟდეს ჰაერგამტარი ცხაურები.

პრეტენდენტმა ამსტრონგის ჭერში უნდა მოაწყოს შესაბამისი სიმძლავრისა და რაოდენობის  ნათურები; ნათურების ნათების ტიპი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან

სასერვერო ოთახის მინიმალური სიმაღლე უნდა იყოს დაახლოებით 2.5~2.6 მეტრი შემაღლებული იატაკიდან.

5. "ცხელი" და "ცივი" დერეფნები/ცივი დერეფნის მოწყობა

იატაკის მოწყობის შემდგომ კარადები და რეკები უნდა განლაგდეს შემდეგი მოთხოვნების შესაბამისად:

- პრეტენდენტმა უნდა მოაწყოს ახალი ცივი კორიდორი, რომელიც შედგება ახალი ერთნაირი რეკებისგან (42U სასერვერო რეკი, სიგანე: 600მმ, სიღრმე: 1200მმ);

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას რეკების მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და დეტალური ტექნიკური მონაცემები

- სასერვერო ოთახში არსებული ოთხი ერთეული Oracle-ის ბრენდის სასერვერო რეკის ცივ კორიდორში ინტეგრაცია უნდა მოხდეს ისე რომ არ დაირღვეს ცივი კორიდორის პრინციპი, რაც გულისხმობს რომ პრეტენდენტმა დამატებით უნდა მოახდინოს Oracle-ის რეკების თავზე ცივი კორიდორის გადახურვის მონტაჟი ისე რომ საერთო კონსტრუქცია არ დაირღვეს.

- ცივი დერეფანი უნდა შედგებოდეს ჯამში 16 ერთეული ახალი რეკისგან, მათ შორის ორი საკომუნიკაციო (აქედან 1 აქტიური, ზომით 600მმx1200მმ, ხოლო მეორე პასიური, ზომით  800მმx1200მმ) და 14 - სასერვერო. სულ ჯამში არსებული Oracle-ის რეკების ჩათვლით იქნება 20 რეკი.

- თითოეული სასერვერო რეკი უნდა დაკომპლექტდეს 2 ცალი 3-ფაზიანი, ვერტიკალური PDU-ებით (თითოეულს 24 x C13 და 6 x C19 პორტით). ჯამში პროექტის ფარგლებში წარმოსადგენი იქნება 32 ცალი PDU (Oracle-ის რეკები დაკომპლექტებულია PDU-ებით), სოკეტის სიმძლავრე არანაკლებ 32 ამპერიანი.

- PDU-ები უზრუნველყოფილ უნდა იქნას სამართავი, სამონიტორინგო მოდულებით

- მართვა შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც დისტანციურად ისე ლოკალურად

- PDU-ს უნდა ქონდეს SNMP პროტოკოლის მხარდაჭერა და იყოს თავსებადი Zabbix-ის მონიტორინგის სისტემასთან

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას PDU-ს მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და დეტალური ტექნიკური მონაცემები

- თითოეული სასერვერო რეკი უნდა დაკომპლექტდეს ვერტიკალური საკაბელო ორგანაიზერით;

6. ტექნიკის განთავსება

- შემაღლებული იატაკის ნაჩვრეტებიანი ფილები უნდა განთავსდეს „ცივ“ დერეფნებში და არა „ცხელ“ დერეფნებში, რათა გაუმჯობესდეს „ცხელი“ და „ცივი“ დერეფნების ფუნქციონირება. გარდა ამისა, „ცივ“ დერეფნებში, ნაჩვრეტებიანი ფილების ქვემოთ, არ უნდა განთავსდეს საკაბელო უჯრედები ან სხვა დაბრკოლებები.

- შემაღლებულ იატაკზე განთავსებისას, რეკები განლაგებული უნდა იყოს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს რეკების წინა და უკანა მხარეს არსებული ფილების აწევა, ხოლო ცხაურის შემთხვევაში ცხაურის აწევა (ცივი კორიდორი = 2 ფილა = 1.2 მეტრი;  რეკის სიღრმე = 1.2 მეტრი = 2 ფილა).

- პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილი უნდა იყოს არანაკლებ 20 ერთეული 600x600მმ იატაკის ცხაურა, რომელსაც ბანკი გამოიყენებს საჭიროებისამებრ.

- იატაკის ფილების ზომა უნდა იყოს 600მმx600მმ.

- იატაკის ფილის ჭრილები არ უნდა იყოს საჭიროზე დიდი. რეკების, საკაბელო ორგანაიზერის ქვეშ უნდა ამოიჭრას ფილები და იატაკის ფილის ჭრილებზე უნდა დამაგრდეს ჯაგრისები, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ჰაერის დანაკარგი იატაკის ფილებში არსებული ღიობებით.

7. საკაბელო ხონჩები და საკომუნიკაციო კაბელები

შემაღლებული იატაკის ქვეშ უნდა მოეწყოს სტრუქტურირებული საკაბელო ინფრასტრუქტურა (საკაბელო ხონჩებში, 60x300x0.75 და 60x200x0.75).

შემაღლებული იატაკის ქვეშ არსებული საკომუნიკაციო კაბელები უნდა განთავსდეს ვენტილირებად საკაბელო ხონჩებში, რომლებიც არ ბლოკავენ ჰაერის ნაკადს.

ლითონის საკაბელო ხონჩები დაკავშირებული უნდა იყოს მონაცემთა დამუშავების ცენტრის დამიწების ინფრასტრუქტურასთან.

ერთ საკაბელო არხში უნდა მოხდეს ელექტრო სადენების მონტაჟი, რომელიც ყოველი რეკის ქვეშ დაბოლოვდება დენის გამანაწილებელი PDU-ების შესაბამისი სოკეტებით.

იატაკქვეშა საკაბელო ხონჩების მარშრუტი კოორდინაციაში უნდა იყოს სხვა იატაკქვეშა სისტემებთან, რომელიც უნდა დაპროექტდეს იატაკის მოწყობის ეტაპზე.

გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს პროექტით გათვალისწინებული რაოდენობის შესაბამისი პატჩ-პანელების, საკომუნიკაციო კაბელებისა და საკაბელო ორგანაიზერების მიწოდება.

8. ელ. ფარისა და სადენების მოწყობა

პრეტენდენტმა UPS ოთახში უნდა მოაწყოს ახალი ელ. გამანაწილებელი ფარი, რომელიც დაკომპლექტდება შემდეგი ავტომატური ამომრთველებით:

- ძალოვანი ელ. ფარი, რომელიც გათვლილი იქნება ქვემოთ მოცემული ავტომატური ამომრთველებისთვის. ფარს უნდა გააჩნდეს დამიწების და ნეიტრალის სალტე და საკეტიანი კარი.

- UPS-ებში შემომავალი: ავტომატური ამომრთველი 250 ამპერი/3-ფაზა/3-პოლუსა - ჯამში 2 ცალი

- UPS-ებიდან გამომავალი: ავტომატური ამომრთველი 250 ამპერი/3-ფაზა/3-პოლუსა - ჯამში 2 ცალი

- ავტომატური ამომრთველები გაგრილების სისტემისთვის 63 ამპერი/3-ფაზა/3-პოლუსა - ჯამში 4 ცალი

- ავტომატური ამომრთველები რეკების PDU-ებისთვის 32 ამპერი/3-ფაზა/3-პოლუსა - ჯამში 40 ცალი

ძალოვანი ელ. ფარები და ავტომატური ამომრთველები უნდა იყოს Legrand ან Schneider-ის ფირმის

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ძალოვანი ელ. ფარების, ავტომატური ამომრთველებისა და კაბელების მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და დეტალური ტექნიკური მონაცემები.

სასერვერო ოთახის შემაღლებული იატაკის ქვეშ გამოყენებულ უნდა იყოს ცეცხლმედეგი, ჰალოგენის არ შემცველი კაბელები, ორმაგი იზოლაციის მრავალწვერიანი 5x6მმ² (სავარაუდო სიგრძე: 440 მეტრი). ყველა სხვა კაბელის კვეთი უნდა იყოს ავტომატური ამომრთველების და დატვირთვის შესაბამისი და წინასწარ შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

- დამიწება

გამარჯვებულმა კომპანიამ სასერვეროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა მოაწყოს დამიწების კონტური.

საკომუნიკაციო კარადები (Rack) დამიწებული უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით:

- დამიწება უნდა მოხდეს შესაბამისი ომური წინაღობის მქონე მაღალვოლტაჟიანი სპილენძის სადენით;

- უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მჭიდრო კონტაქტი სადენსა და საკომუნიკაციო კარადას შორის;

- საკომუნიკაციო კარადის დამიწების სისტემა მოთავსებულ უნდა იქნეს შენობის მეხამრიდის სისტემის დამიწებისგან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არანაკლებ 20 მეტრის მანძილზე;

დაუშვებელია საკომუნიკაციო კარადის დამიწება შენობის ლითონის კონსტრუქციებზე.

10. უწყვეტი კვების სისტემის მოწყობა

წარმოდგენილი უნდა იყოს არანაკლებ 2 (ორი) ერთეული მოდულარული უწყვეტი კვების სისტემა. თითოეული სისტემის მინიმალური პარამეტრები:

- კლასიფიკაცია: VFI-SS-111

- ნომინალური სიმძლავრე არანაკლებ: 280 kW

- მოდულების მხარდაჭერა: არანაკლებ 7 (შვიდი) სლოტი

- კომპლექტაცია: 3 ერთეული არანაკლებ 40 kW ძალოვანი მოდული

- აკუმულატორები კონფიგურაცია: 80 kW დატვირთვაზე უნდა ძლებდეს არანაკლებ 20 წუთი (40 x 112 Ah)

- შემავალი და გამომავალი ვოლტაჟი: 380 / 400 / 415 V three-phase + N

- საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა: LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 - category C2;

- უნდა მოყვებოდეს სამართავი/მონიტორინგის მოდული

- უნდა ჰქონდეს SNMP პროტოკოლის მხარდაჭერა და იყოს თავსებადი Zabbix-ის მონიტორინგის სისტემასთან

- გარანტია: არანაკლებ 2 (ორი) წელი

11. STULZ-ის ბრენდის პრეციზიული კონდიციონერის მიწოდება/მონტაჟი

- პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს 2 ერთეული STULZ-ის პრეციზიული, ინვერტორული კონდიციონერის მიწოდება და მონტაჟი.

- მოწოდებულმა STULZ-ის კონდიციონერმა უნდა იმუშაოს არსებულ ორი STULZ ASD281A ბრენდისა და მოდელის კონდიციონერებთან სინქრონიზაციაში (როტაციით) და იმართებოდეს არსებული სისტემების პანელით. შესაბამისად მოწოდებული კონდიციონერი უნდა იყოს STULZ ASD281A მოდელის იდენტური ან მასთან სრულად თავსებადი, მაგალითად: STULZ ASD 341 A +  3 ფენიანი გარე ბლოკით.

- კონდიციონერი უნდა განთავსდეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრში (სასერვეროში).

- კონდიციონერი უნდა დაკომპლექტდეს ინვერტორული კომპრესორით და ე.წ. EC ფენებით.

- Stulz-ებს უნდა გააჩნდეთ სამართავი მოდული (WIB), ასევე უნდა ქონდეს SNMP პროტოკოლის მხარდაჭერა და იყოს თავსებადი Zabbix-ის მონიტორინგის სისტემასთან

- გარანტია: არანაკლებ 2 (ორი) წელი

- სატენდერო წინადადებას თან უნდა ერთოდეს შემოთავაზებული მოდელის დეტალური სპეციფიკაციები.

- სატენდერო წინადადებას თან უნდა ერთოდეს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (MAF), სადაც მითითებული იქნება შემსყიდველი ორგანიზაციის სახელი, პრეტენდენტის სახელი და ტენდერი ნომერი.

12. დიზელ გენერატორი

- პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს 1 ერთული FG Wilson P220-3 მიწოდება და მონტაჟი.

- დიზელ გენერატორისთვის უნდა მოეწყოს ელ. ფარი, 1 ერთეული 630 ამპერიანი ავტომატური ამომრთველით.

- ახალი გენერატორიდან არსებულ ATS პანელამდე უნდა დამონტაჟდეს ძალოვანი კაბელი 1x185მმ², სავარაუდო რაოდენობა: 240 გრძივი მეტრი.

- დიზელ-გენერატორი უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ძაბვის ავტომატური რეგულატორით (AVR).

- ბანკს უკვე აქვს 1 FG Wilson-ის დიზელ-გენერატორი. ახალმა დიზელ-გენერატორმა ძველთან ერთად უნდა იმუშაოს შემდეგი ლოგიკით: თელასის დენის წასვლის შემდგომ ავტომატურად უნდა დაიქოქოს როგორც ახალი, ისე ძველი დიზელ-გენერატორი, თუ ძველი გენერატორი დარწმუნდება იმაში, რომ ახალი მუშაობს გამართულად, მაშინ თვითონ წყვეტს მუშაობას, ხოლო თუ ახალი ვერ ახდენს შესაბამის მომსახურებას, მაშინ ძველი თვითონ აგრძელებს მუშაობას;

- პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ ბანკი გეგმავს თელასის კიდევ ერთი ალტერნატიული  დენის შემოყვანას, სხვა მარშრუტით. შესაბამისად საჭირო იქნება AVR-ის მოწყობა ქალაქის (თელასის) დენებს შორის.

- გენერატორი უზრუნველყოფილ უნდა იქნას სამართავი და სამონიტორინგო მოდულით

- უნდა ქონდეს SNMP პროტოკოლის მხარდაჭერა და იყოს თავსებადი Zabbix-ის მონიტორინგის სისტემასთან

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას დიზელ-გენერატორისა და AVR-ების მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და დეტალური ტექნიკური მონაცემები.

- გარანტია: არანაკლებ 1 (ერთი) წელი

დამატებითი მოთხოვნები:

- პრეტენდენტმა თითოეულ პროდუქტზე უნდა მიუთითოს მწარმოებელი/გამომშვები ქვეყანა

- პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების გამოცდილება;

- ტენდერში მონაწილე კომპანიას უნდა ჰყავდეს სამონტაჟე საქმიანობის შესაბამისი კვალიფიკაციის სერტიფიცირებული სპეციალისტები;

- ელექტროსამუშაოების შესრულებისთვის კომპანიას უნდა ჰყავდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის სერტიფიცირებული ელექტრიკოსები. სერტიფიკატი გაცემული უნდა იყოს აკრედიტებული ორგანოს მიერ; პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს აკრედიტებული ორგანოს მიერ ელექტრიკოსზე გაცემული სერტიფიკატი;

- პრეტენდენტ კომპანიას ბრძანებით უნდა უნდა ჰყავდეს დანიშნული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც კონტროლს გაუწევს შრომის უსაფრთხოების საკითხების დაცვას, ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების მთელ პერიოდში. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის დანიშვნის ბრძანება და აკრედიტებული ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი;

- მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს თითოეული მოწოდებული კომპონენტების ტესტირება; უნდა მოხდეს ტესტირების შედეგების დოკუმენტირება; ტესტირება წარმატებულად ჩაითვლება თუ მიღებული შედეგები დაემთხვევა მწარმოებლის ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მნიშვნელობებს;