პროექტის შემადგენლობა

| № | დასახელება | ფურცელი |
| --- | --- | --- |
| 1 | პროექტის შემადგენლობა. განმარტებითი ბარათი | EL-1 |
| 2 | ელ. მომხმარებლების განლაგების გეგმა (საოპერაციო) | EL-2 |
| 3 | ელ. მომხმარებლების განლაგების გეგმა (ტექნიკური სართული, სახურავი) | EL-3 |
| 4 | არსებული ელ. ფარში ავტ. ამომრთველების ცალხაზოვანი სქემა და საკაბელო ჟურნალი | EL-4 |
| 5 | მასალათა სპეციფიკაცია | EL-5 |

განმარტებითი ბარათი

საერთო დახასიათება

# პროექტი  შესრულებულია საქართველოს მთავრობის №41 დადგენილების ,,ტექნიკური რეგლამენტის ,,შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ და  ნორმატიული დოკუმენტებით: СП 31-110-2003; IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96); ПУЭ

# ობიექტის ელექტრომომარაგება განხორციელდება შემდეგი სქემით: არსებულ ელ. გამანაწილებელ ფარში დამონტაჟდეს ავტომატური ამომრველები საიდანაც გაყვანილობა უნდა შესრულდეს რადიალური სქემით სპილენძის ძარღვიანი კაბელით. ცალხაზოვანი სქემის და საკაბელო ჟურნალის მიხედვით.

# ფარში დასამონტაჟებელი ავტომატური ამომრთველები უნდა შეესაბამებოდეს  საერთაშორისო სტანდარტის IEC 947-2 (EN 60898) მოთხოვნებს, გამორთვის B და C მახასიათებლებით, მოკლე  ჩართვის  დენის 4.5-10 KA გათიშვის უნარით.

# ავარიული განათება გათვალისწინებულია შენობის ძირითად სივრცეებში და ემსახურება ხანძრის ან საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში ხალხის სწრაფ და ეფექტურ ევაკუაციას შენობიდან, სანათები ჩაირთვება შენობის ძირითადი დენის წყაროს გათიშვის შემთხვევაში, სანათები ავტომატურად გადავლენ სათადარიგო კვებაზე (აკუმულატორებზე) რომლებიც ჩაშენებულია თითოეულ სანათში. სანათებმა უნდა უზრუნველყოს სავალი ზედაპირის 11 ლუქსით განათება.

# როზეტების მონტაჟის ნუშნულების და ზომების დაზუსტება მოხდეს დამკვეთან, ჩამრთველების მონტაჟი ხდება იატაკიდან 900 მმ-ზე, სანათების შეკიდულ ჭერში.  როზეტების, ჩამრთველების, სანათების და სხვა ელ. მომხმარებლები იხილეთ პროექტის შესაბამის ნაწილებში.

# სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, უნდა მოხდეს ნორმალურ და ავარიულ რეჟიმში სისტემის ტესტირება ფუნქციონირებაზე. ტესტების შედეგები დოკუმენტურად გაფორმდება სათანადო აქტებით. აგრეთვე უნდა შემუშავდეს ინსტრუქციები ობიექტის ექსპლუატაციისათვის და მომზადდეს ტრეინინგ პროგრამა ტექნიკური პერსონალისთვის, რომელიც ექსპლუატაციას გაუწევს ობიექტს.