## spec
masalaTa specifikacia
# | dasaxeleba | ganz. | rao-ba
1 | 2 | 3 | 4
modinebiTi saventilacio sistema #01.
1 | gare Sesrulebis, "H" klasis centraluri modinebiTi saventilacio danadgari L=5500m3/h warmadobis da DP=550Pa statikuri wneviT, aRWurvili: sruli avtomatikiT, marTvis pultiT, samsvliani sarqvelebiT, antivibraciuli sadgamebiT, maT Soris: | komp. | 1
1.1. haeris zedapiruli gamaTbobeli: Q=60,0 kw, DT=80-60°C, t1= -2°C. ,t2= 20-22°C.
1.2. haeris zedapiruli gamacivebeli: Q=110,0 kw, DT=7-12°C, t1=+38°C. ,t2=23°C.
1.3. haeris zedapiruli gamaTbobeli: Q=18,0 kw, DT=80-60°C.
1.4.orTqlis damatenianebeli STEAM HUMIDIFIER. 42.0kg/h. aRWurvili: sruli avtomatikiTa da marTvis yuTiT.
1.5. xmaur damxSobi L=1,5 m sigrZis. (modineba)
1.6. haeris filtri maRali klasis gamwmendiT: F7, F9.
1.7. wylis filtri.
2 | haeris gamanawilebeli laminaruli Weri, aRWurvili hepa filtrebiT (H14): L=5000m3/h (4000X2000). | cali | 1
3 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=500m3/h (370X370). | cali | 1
4 | hepa filtri aRWurvili qarxnuli plenum boqsiT. (H14) : L=500 m3/h (305X305X150h) | cali | 1
5 | aluminis kedlis haermimRebi cxaura: L=5500m3/h (800X800). | cali | 1
6 | antibaqteriuli moqnili haersatari higienuri izolaciiT: (D=200). | grm | 1
7 | haeris maregulirebeli sarqveli: (D=200). | cali | 1
8 | saxanZro sarqveli: (700X400). | cali | 2
9 | foladis moTuTiebuli haersatari: d=0,8mm. | m2 | 98
10 | kauCukis TviTwebvadi Tboizolacia (H=12mm) Tunuqis haersatarebisaTvis. | m2 | 23
gamwovi saventilacio sistema #01.
1 | gamwovi centridanuli ventilatori (aRWurvili naperwkalmedegi ZraviT) L=5200m3/h warmadobis da DP=450Pa statikuri wnevis. xmaurdamxSobi: L=1,2m. | cali | 1
2 | kedlis orrigiani, gamwovi saventilacio cxaura, haeris regulirebadi damperebiT (qveda zona): L=675m3/h (1000X200). | cali | 4
3 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=450m3/h (370X370). | cali | 4
4 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=700m3/h (600X600). | cali | 1
5 | aluminis kedlis haergamgdebi cxaura: L=5200m3/h (650X400). | cali | 1
5 | antibaqteriuli moqnili haersatari higienuri izolaciiT: (D=200). | grm | 2
6 | antibaqteriuli moqnili haersatari higienuri izolaciiT: (D=300). | grm | 1
7 | haeris maregulirebeli sarqveli: (300X300). | cali | 1
8 | haeris maregulirebeli sarqveli: (500X400). | cali | 1
9 | haeris maregulirebeli sarqveli: (D=300). | cali | 1
10 | saxanZro sarqveli: (650X400). | cali | 2
11 | foladis moTuTiebuli haersatari: d=0,55mm. | m2 | 142
saventilacio sistemebis damxmare samontaJo masalebi.
1 | miltuCi (flianeci): d=20-25mm | grm | 760
2 | kuTxovana. | cali | 800
3 | G-Clamp. | cali | 940
4 | webovani Suasadebi. | grm | 760
5 | liTon konstruqciebi, sakid-samagrebi da sxva damxmare samontaJo masalebi.
gagrilebis sistema #01.
Cileri #01.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A, zafxulSi (DT=7°C-12°C) wylis temperaturul reJimebze momuSave, macivar manqana "Cileri", aRWurvili : hidro moduliT, (2 cali-sacirkulacio rgolis tumbo L=19,0 m3/h warmadobis da H=100Kpa wnevis (muSa rezervi)) antivibraciuli sadgamebiT, sruli avtomatikiT, bak akumlatoriT, romlis energetukuli maCveneblebia: Q=110,0 kw sicivis simZlavre t=+40°C zafxulis gare temperaturis dros. (EER<3,5). Low Noise version: (Saund pressure : dB(A) <60. | komp | 1
2 | foladis unakero wyalairsadeni milebi: D102/4. | grm | 42
3 | Camket-maregulirebeli ventili D102. | cali | 5
4 | wylis filtri D102. | cali | 1
5 | haergamSvebi sarqveli. | cali | 4
6 | damcavi sarqveli. | cali | 4
7 | Termometri. | cali | 2
8 | manometri. | cali | 2
9 | haergamSvebi ventili. | cali | 2
10 | damcleli ventili. | cali | 2
11 | muxli 90gr foladis milisaTvis D102. | cali | 20
13 | samagri: D102. | cali | 21
14 | kauCukis Tboizolacia D102/4 (H=20mm) foladis milebisaTvis. | grm | 42
15 | foladis moTuTiebuli haersatari (milgayvanilobis garsacmi) d=0,55mm. | m2 | 6
damxmare samontaJo masalebi. danadgarebis gamarTva gaSveba.
1 | modinebiTi saventilacio danadgarebis, gamwovi ventilatorebis, Cileris mowyobis gamarTva gaSvebis samuSaoebi.
2 | liTon konstruqciebi, sakid-samagrebi da sxva damxmare samontaJo masalebi.

## Sheet1
mss #01 | [9 empty] | FLANGE |  |  | ANGLE 90 |  |  | G-CLAMP
| a | b | A | B | P | L | f | k | F | A+B | 1*2*2 | L | PCS | length | ToTal | PCS | length | ToTal
| 700 | 400 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 8 | 17.6 | 130% | 22.88 | 2.2 | 8.8 | 70.4 | 8 | 8 | 64 | 10 | 8 | 80
| 800 | 800 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 18 | 57.6 | 130% | 74.88 | 3.2 | 12.8 | 230.4 | 8 | 18 | 144 | 10 | 18 | 180
| f: jami; F: 97.76 | jami |  | 300.8 | jami |  | 208 | jami |  | 260
gss #01 | [9 empty] | FLANGE |  |  | ANGLE 90 |  |  | G-CLAMP
| a | b | A | B | P | L | f | k | F | A+B | 1*2*2 | L | PCS | length | ToTal | PCS | length | ToTal
| 650 | 400 | 0.65 | 0.4 | 2.1 | 28 | 58.8 | 130% | 76.44 | 2.1 | 8.4 | 235.2 | 8 | 28 | 224 | 10 | 28 | 280
| 500 | 400 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 3 | 5.4 | 130% | 7.02 | 1.8 | 7.2 | 21.6 | 8 | 3 | 24 | 10 | 3 | 30
| 450 | 350 | 0.45 | 0.35 | 1.6 | 7 | 11.2 | 130% | 14.56 | 1.6 | 6.4 | 44.8 | 8 | 7 | 56 | 10 | 7 | 70
| 450 | 300 | 0.45 | 0.3 | 1.5 | 4 | 6 | 130% | 7.8 | 1.5 | 6 | 24 | 8 | 4 | 32 | 10 | 4 | 40
| 300 | 300 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 23 | 27.6 | 130% | 35.88 | 1.2 | 4.8 | 110.4 | 8 | 23 | 184 | 10 | 23 | 230
| f: jami; F: 141.7 | jami |  | 436 | jami |  | 520 | jami |  | 650
| F: 239.46 |  |  | 736.8 |  |  | 728 |  |  | 910