ტექნიკური დავალება

დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობა . სოფელ დიდ მუღანლოში, ხრამის სათავე ნაგებობის მეორე აწევის სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე შ.პ.ს. „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ“- ს ესაჭიროება 400ვ ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობა. შემსრულებლის ვალდებულებაში შედის არსებული დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობის დემონტაჟი, მასზე დაერთებული კაბელების მარკირება, ახალი გამანაწილებელი მოწყობილობის მონტაჟი და მასში არსებული კაბელების დაერთება. გამანაწილებელი მოწყობილობა უნდა შედგებოდეს 3უჯრედისგან - 2 ცალი შემყვანი და  1 ცალი სახაზო , სადაც დამონტაჟდება რეზერვის ავტომატური ჩართვის მოწყობილობა (რაჩ).

გამანაწილებელი მოწყობილობის ძირითადი ტექ. მახასიათებლები და მაკომპლექტებელი მოწყობილობები

| № | დასახელება | ტიპი | რაოდ. | ერთ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | შემყვანი უჯრედი №1 |  |  |  |
| 1 | ავტომატური ამომრთველი | 3VA14; 3P; 400A; 36kA - რელეს ტიპი TM240 | 1 | ც |
| 2 | გადაძაბვის შემზღუდველი | ОПНп-0,23/0,26/3/125 УХЛ1 | 3 | ც |
| 3 | ალუმინის სალტე | АДЗ1т 60*6 | - | - |
| 4 | დენის ტრანსფორმატორები | 600/5 ა; 0.5 კლ | 6 | ც |
| 5 | მულტიმეტრი | EPM-06-96 | 1 | ც |
| 6 | შესვლა - საკაბელო, უჯრედის ძირიდან |  |  |  |
|  | შემყვანი უჯრედი №2 |  |  |  |
| 7 | ავტომატური ამომრთველი | 3VA14; 3P; 630A; 36kA - რელეს ტიპი TM240 | 1 | ც |
| 8 | გადაძაბვის შემზღუდველი | ОПНп-0,23/0,26/3/125 УХЛ1 | 3 | ც |
| 9 | ალუმინის სალტე | АДЗ1т 60*6 | - | - |
| 10 | დენის ტრანსფორმატორები | 600/5 ა; 0.5 კლ | 6 | ც |
| 11 | მულტიმეტრი | EPM-06-96 | 1 | ც |
| 12 | შესვლა - საკაბელო, უჯრედის ძირიდან |  |  |  |
|  | სახაზო უჯრედი |  |  |  |
| 13 | რაჩ-ის მოწყობილობა | 3KC 8.46; 4P; 630A; 30kA | 1 | ც |
| 14 | ავტომატური ამომრთველი | 3VA14; 3P; 160A; 36kA - რელეს ტიპი TM240 | 1 | ც |
| 15 | ავტომატური ამომრთველი | 3VA12; 3P; 160A; 36kA - რელეს ტიპი TM220 | 1 | ც |
| 16 | ავტომატური ამომრთველი | 3VA11; 3P; 100A; 36kA - რელეს ტიპი TM220 | 2 | ც |
| 17 | ავტომატური ამომრთველი | 3VA11; 3P; 80A; 36kA - რელეს ტიპი TM220 | 1 | ც |
| 18 | ავტომატური ამომრთველი | 3P; 32A; 10kA | 1 | ც |
| 19 | ავტომატური ამომრთველი | 3P; C16A; 10kA, | 1 | ც |
| 20 | უწყვეტი კვების წყარო | Online UPS 1 kW | 1 | ც |
| 21 | ალუმინის სალტე | АДЗ1т 60*6 | - | - |
| 22 | გასვლა - საკაბელო, უჯრედის ძირიდან |  |  |  |

დამატებითი მოთხოვნები:

- შემსრულებლის ვალდებულებაში შედის გამანაწილებელი მოწყობილობის მონტაჟი და მისთვის ფუნდამენტის მოწყობა.

- გამანაწილებელი მოწყობილობის კარკასი უნდა იყოს ყველა მხრიდან დახურული და გააჩნდეს IP20 დაცვის საფეხური.

- გამანაწილებელი მოწყობილობის სახაზო უჯრედში უნდა იყოს გათვალისწინებული დამატებითი ადგილი საწარმოო და მოდულური ტიპის ავტომატური ამომრთველების სამონტაჟოდ

- გამანაწილებელი მოწყობილობის  კორპუსზე უნდა იყოს გათვალისწინებული დამიწების კონტურის მიერთების შესაძლებლობა

- გამანაწილებელი მოწყობილობის  ყველა ელემენტი, რომელიც არის გამტარი, მაგრამ მისი დანიშნულება არ წარმოადგენს დენის გატარებას, უნდა დამიწდეს.

- რეზერვის ავტომატური ჩართვის მოწყობილობა უნდა მუშაობდეს კვების წყაროსთვის პრიორიტეტის მინიჭების გარეშე, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს კვების წყაროსთვის პრიორიტეტის მინიჭების შესაძლებლობა.

- მეორეული წრედის ყველა კაბელს და საკლემო მომჭერს უნდა გააჩნდეს სქემის შესაბამისი მარკირება. დენური წრედები უნდა შესრულდეს სპილენძის 2.5 მმ2 კვეთის სადენით, ხოლო დანარჩენი წრედები უნდა შესრულდეს სპილენძის 1.5 მმ2 კვეთის სადენით.

- შემსულებელმა უნდა გაითვალისწინოს სივრცე გამანაწილებელ მოწყობილობაში კაბელების შესასვლელად. სივრცე უნდა გამზადდეს იმგვარად, რომ მის კიდეებს არ ჰქონდეს ბასრი პირები და არ იყოს კაბელის მექანიკურად დაზიანების საფრთხე.

- შემსრულებელმა ყველა სამუშაო უნდა ჩაატაროს საქართველოში მოქმედი ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით.

- შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს გამანაწილებელი მოწყობილობისა და მასში დამონტაჟებული აპარატურის ყველა ტექნიკური დოკუმენტაცია - მათ შორის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო და ტექნიკური პასპორტი.

- ყველა გამოყენებული მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და ჰქონდეს საგარანტიო ვადა