ტექნიკური დავალება

შესყიდვის საგანს წარმოადგეს, თემქა  III მკრ 1 კვ- 18 კორპუსთან არსებული სატუმბო სადგურის მკვებავი კაბელის შესყიდვა შემდგომი მონტაჟით. ლითონის  ელ.კარადის და ძალოვანი ავტომატური ამომრთველის შეძენა მონტაჟი.

შეძენილ იქნას 0.4 კვ დაბალი ძაბვის 4*120მმ² კვეთის ალუმინის კაბელი, რომლის ერთი მხარე უნდა დამონტაჟდეს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ელექტრო ენერგიის მირცხველზე, თემქა  III მრ 1 კვ- 18 კორპუსთან, არსებული თელასის #1006-1 ჯიხურის, 0.4 კვ-ის გამანაწილებელი ფარი.   მეორე მხარე შ.პ.ს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ კუთვნილ სატუმბო სადგურში (ს.კ 01.12.02.004.038),   არსებულ 0,4 კვ-ის ელ.გამანაწილებელ ფარში. კაბელის  ზუსტი მანძილი და ტრასა შეირჩეს და დადგინდეს პოტენციურ კონტრაქტორთან ერთად შეთანხმებით (დაახლოებითი მანძილი 180-200 მეტრი.)

შეძენილ იქნას ლითონის ელ.კარადა ზომებით:500*400*200. IP65. (კედელზე დასამონტაჟებლად).

შეძელილ იქნას ავტომატური ამომრთველი:3p  100 a. MCCB-ტიპის.მეორადი ამომყვანებით.

კაბელი თავსა და ბოლოში (სატუმბოს მთლიან შენობაში) მოთავსებული უნდა იყოს გოფრირებულ ხისტ მილში,  უსაფრთხოების ტექნიკის და ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების ნორმების დაცვით.

სამუშაოები შესრულდეს, კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ, საჭიროების შემთხვევაში მანვე უნდა მოამზადოს პროექტი, რომელსაც შეათანხმებს დამკვეთთან, საპროექტო ხაზის წითელ ხაზებში ან მიმდებარედ მცხოვრებ მოსახლეობასთან და  მუნიციპალურ სამსახურებთან.