ტექნიკური დავალება

პროექტის დასახელება: მართვის ფარის აწყობა და მონტაჟი „ხუდადოვის“-ს ტუმბო აგრეგატებისთვის.

დამკვეთი : GWP

სატუმბო სადგურის მისამართი: თბილისი, ტყის ქუჩა: 41°43'25.7"N 44°48'46.0"E

თარიღი: ------------

1. სამუშაოს მიზანი

კომპანია GWP-ს  მფლობელობაში არსებული,  1 ცალი 160 კვტ “ABB_ 
PSE300-600-70-1 Soft Starter” მდორე გამშვები მოწყობილობისთვის ძალოვანი მართვის ფარის აწყობა და მონტაჟი. მართვის ფარი, განკუთვნილია  წყალმომარაგების, ტუმბო-აგრეგატების სამართავად. მართვის ფარმა, უნდა უზრუნველყოს 2 ტუმბოებო-აგრეგატის მდორე გაშვება/გაჩერება (ერთი მდორე გამშვებით, შესაძლებელი უნდა იყოს სხვადასხვა პერიოდში, ორი ტუმბო აგრეგატის ჩართვა გამორთვა ), ასევე ნებისმიერი უწესრიგობისაგან ( გადატვირთვა, მოკლედ შერთვა, ფაზის დაკარგვა, ფაზათა თანმიმდევრობის შეცვლა, ტუმბოს უწყლოდ მუშაობა ) დაცვა.

2. შესასრულებელი სამუშაოს ჩამონათვალი:

- მართვის ფარისთვის ელექტრული ნახაზის მომზადება.

- მართვის ფარის აწყობა, ერთი 160 კვტ სიმძლავრის “Soft Starter”_მდორე გაშვების მოწყობილობით, შესაბამისი ძალოვანი და საკონტროლო ელემენტებით (ორი ძრავის, არათანადროული მართვის შესაძლებლობით). ( “Soft Starter”-ის გარდა, მართვის ფარი და მისი ყველა მაკომპლექტებელი უნდა შეარჩიოს და მოგვაწოდოს სამუშაოს შემსრულებელმა).

- მართვის ფარის მონტაჟი.

- ტესტირება და ექსპლუატაციაში გაშვება.

3. მართვის ფარი და მაკომპლექტებლები:

- მართვის ფარი  (მინიმუმ IP6X დაცვის კლასით).

- მართვის ფარის გაგრილების სისტემა.

- ძალოვანი ავტომატური ამომრთველი.

- მდორე გამშვები მოწყობილობა “Soft Starter”.

- ძალოვანი ელექტრომაგნიტური კონტაქტორი (მდორე გამშვებამდე).

- ძალოვანი ელექტრომაგნიტური კონტაქტორი N1 და N2 ძრავებს შორის გადართვისთვის.

- ავტომატურ ამომრთველი მართვის წრედისთვის.

- დროის, ძაბვისა და ფაზათა თანმიმდევრობის კონტროლის რელე.

- ღილაკები და საინდიკაციო ნათურები.

- ავარიული გაჩერების ღილაკი.

- შემყვან ძალოვან კაბელზე, დენის ტრანსფორმატორი ყველა ფაზისთვის.

- მულტიმეტრის ციფრული მოდული „Fieldbus ” კომუნიკაციით.

- საკაბელო ტერმინალები.

- კარადის შიდა განათება.

4. მართვის ფარის ზოგადი მახასიათებლები.

- მართვის ფარი, უნდა აეწყოს ერთი, 160 კვტ სიმძლავრის მდორე გამშვები მოწყობილობით და ყველა საჭირო ძალოვანი თუ მართვის ელემენტით. მართვის ფარის საშულებით უნდა მოხდეს,  ორი ძრავის არათანადროული მდორე გაშვება/გაჩერება.

- მართვის პროცესიდან მიღებული ყველა ინფორმაციის უნდა იკითხებოდეს, მართვის ფარზე არსებული მულტიმეტრისა და ნათურებიზე: ჩართვა/გამორთვა, ავარია, სამივე ფაზის არსებობა.

- მართვის ფარის წინა მხარეს, კარზე, დამონტაჟდეს ავარიული გამორთვის, ავარიის განულების ღილაკი, გადამრთველი ორი მდგომარეოით (ძრავი 1, ძარავი 2), გადამრთველი სამი მდგომარეობით (ადგილობრივი მართვა, გაჩერება, დისტანციური მართვა).

- როგორც ავარიული გაჩერების, ასევე ნებისმიერი უწესრიგობის  შემთხვევაში, მდორე გაშვების მოწყობილობას, ძაბვა უნდა შეუწყდეს კონტაქტორის მეშვეობით.

- ტუმბოს უწყლოდ მუშაობისგან დაცვისთვის, მართვის ფარს დაემატოს  დროის დაყოვნების რელე და შესაბამისი საკაბელო ტერმინალი რელეს კონტაქტთან დასაკავშირებლად.

- მართვის ფარის შერჩევა და აწყობა, საჭიროა მოხდეს, საერთაშორისო ელექტროტექნიკური სტანდარტების გათვალისწინებით.

5. მონტაჟი და ტესტირება.

- მართვის ფარი, უნდა დამონტაჟდეს წინასწარ შერჩეულ, მშრალ და პერსონალისთვის ადვილად მისადგომ ადგილას (წინასწარი შეთანხმებით კომპანიის წარმომადგენელთან).

- დაერთდეს ძალოვანი და მართვის კაბელები და შემოწმდეს მათი მუშა მდგომარეობა.

- შემოწმდეს მართვის ფარის მუშაობა დატვირთვაზე.