წყნეთის ქუჩა  N-1

ტექნიკური დავალება

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების შემდეგი  სამუშაოები:

1)მოეწყოს ელ.კარადა დენმკვეთით და მცველებით, რომელიც გათვლილი იქნება 3*185 კაბელის  ინსტალაციისათვის .ასევე კარადას გაუკეთდეს ლითონის სადგამი კონსტრუქცია 40 სმ სიმაღლის .ძალოვანი კაბელი მოთავსდეს გოფრირებულ მილში ,სავარაუდო სიგრძე 5 მეტრი.აღნიშნული კარადა სპილენძის 4*25მმ კვეთის კაბელით უნდა დაუკავშირდეს ახალ ელ.ფარს.სავარაუდო სიგრძე 4 მეტრი.

2) მოეწყოს  პლასმასის ელ.გამანაწილებელი ფარი 500მმ*400მმ*200,რომელიც იქნება კედელზე დაკიდების და უნდა გააჩნდეს კარი საკეტით.აღნიშნულ ელ.გამანაწილებელში ჩაყენებული უნდა იყოს:

- მთავარი ავტ.ამომრთველი 63ა სამ პოლუსა

-ავტ.ამომრთველი 32 ა სამ პოლუსა

-ავტ.ამომრთველი 16ა ერთ პოლუსა

-ავტ.ამომრთველი 10ა ერთ პოლუსა

-ნეიტრალის და დამიწების შემკრები სალტე

3) )მოეწყოს შიდა განათება. როზეტი დამიწებით და თავსახურით.შიდა განათება და როზეთი გაკეთდეს 3*2,5 მმ კვეთის კაბელით,3*2.5 კაბელი ჩაიდოს შესაბამისი ზომის კაბელ კანალში რომელიც დამონტაჟებული იქნება კედელზე დუბელ შურუპით.განათებაზე დაყენდეს ლედ სანათი ორი ცალი 10ვატი სიმძლავრის.3*2.5 კაბელის სავარაუდო სიგრძე 20 მეტრი.მოწყობილობები უნდა იყოს გარე მონტაჟის.

4)დამიწება მოეწყოს შენობის გარე პერიმეტრზე და დაუკავშირდეს ელ.კარადს 16მმ კვეთის სპილენძის კაბელით.სამუშაოს შესრულება უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა სტანდარტს და უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოები ჩატარდეს დამკვეთი კომპანიის კომპეტენტური პირების ზედამხედველობის ქვეშ.

მატებითი კითხვები დაზუსტდეს დამკვეთთან.