დოლიძის ქ N11

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების შემდეგი  სამუშაოები:

1)თელასის აღრიცხვის კვანძიდან მოეწყოს ალუმინის კაბელი 4*50მმ,სავარაუდო სიგრძე 30 მეტრი, გატარდეს შესაბამისი ზომის გოფრირებულ მილში,ერთი ბოლო დაერთდეს აღრიცხვის კარადაში ხოლო მეორე ბოლო დაერთდეს ახალ გამანაწილებელ კარადაში რომელიც განთავსდება უშუალოდ ტუმბოებთან.

2) მოეწყოს  პლასმასის ელ.გამანაწილებელი ფარი 500მმ*400მმ*200,რომელიც იქნება კედელზე დაკიდების და უნდა გააჩნდეს კარი საკეტით.აღნიშნულ ელ.გამანაწილებელში ჩაყენებული უნდა იყოს:

- მთავარი ავტ.ამომრთველი 63ა სამ პოლუსა

-ავტ.ამომრთველი 20 ა სამ პოლუსა

-ავტ.ამომრთველი 16ა ერთ პოლუსა

-ავტ.ამომრთველი 10ა ერთ პოლუსა

-ნეიტრალისა და დამიწების შემკრები სალტე.

3)  მოეწყოს შიდა განათება. როზეტი დამიწებით და თავსახურით.შიდა განათება და როზეტი გაკეთდეს 3*2,5 მმ კვეთის კაბელით,3*2.5 კაბელი ჩაიდოს შესაბამისი ზომის კაბელ კანალში რომელიც დამონტაჟებული იქნება კედელზე დუბელ შურუპით.განათებაზე დაყენდეს ლედ სანათი ორი ცალი 10ვატი სიმძლავრის.3*2.5 კაბელის სავარაუდო სიგრძე 20 მეტრი.

4) მოეწყოს დამიწება სატუმბოს აპარატურაზე,დამიწების კაბელი ჩაიდოს ძალოვანი კაბელის გოფრირებულ მილთან ერთად -16 მმ კვეთის ,30 მეტრი სავარაუდო სიგრძე.დამიწების კაბელი შეყვანილ იქნას ელ.გამანაწილებელ ფარში აღნიშნული ფარიდან დაუკავშირდეს ტუმბოებს .დამიწება დაერთდეს აღრიცხვის კვანძთან არსებულ დამიწებაზე.

კონტრაქტორმა უნდა განახორციელოს აღნიშნული მასალის მონტაჟი და ასევე განახორციელოს ძველი კარადების დემონტაჟი.

სამუშაოები უნდა შესრულდეს კომპეტენტური პირების ზედამხედველობის ქვეშ,უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით.