მირცხულავას ქუჩა N-1

ტექნიკური დავალება

წნევის გამაძლიერებელი სატუმბოს გამართული მუშაობისათვის საჭიროა შესრულდეს    ელექტრული ნაწილის  მიმართულების შემდეგი  სამუშაოები:

1)არსებული მთავარი ძალოვანი კაბელი 0.4კვ ,მოთავსდეს გოფრირებულ 50მმ მილში და დაიკიდოს შესაბამისი სამაგრებით.ასევე კაბელზე გასაკეთებელია შუალედური ქურო.კაბელისთვის გოფრირებული მილის სიგრძე სავარაუდო 40 მეტრი.

2) )  მოეწყოს  პლასმასის ელ.გამანაწილებელი ფარი 500მმ*400მმ*200,რომელიც იქნება კედელზე დაკიდების და უნდა გააჩნდეს კარი საკეტით.აღნიშნულ ელ.გამანაწილებელში ჩაყენებული უნდა იყოს:

- მთავარი ავტ.ამომრთველი 63ა სამ პოლუსა

-ავტ.ამომრთველი 32 ა სამ პოლუსა

-ავტ.ამომრთველი 16ა ერთ პოლუსა

-ავტ.ამომრთველი 10ა ერთ პოლუსა

-ნეიტრალის და დამიწების შემკრები სალტე

3) )მოეწყოს შიდა განათება. როზეტი დამიწებით და თავსახურით.შიდა განათება და როზეთი გაკეთდეს 3*2,5 მმ კვეთის კაბელით,3*2.5 კაბელი ჩაიდოს შესაბამისი ზომის კაბელ კანალში რომელიც დამონტაჟებული იქნება კედელზე დუბელ შურუპით.განათებაზე დაყენდეს ლედ სანათი ორი ცალი 10ვატი სიმძლავრის.3*2.5 კაბელის სავარაუდო სიგრძე 20 მეტრი.მოწყობილობები უნდა იყოს გარე მონტაჟის.

4)დამიწება დაერთდეს სადარბაზოში არსებული თელასის კარადაზე არსებულ დამიწების კონტურზე,დამიწების კაბელი 16მმ გატარდეს გოფრირებულ მილში.უნდა დამაგრდეს შენობის უკანა კედელზე გარედან და შემდეგ კარის ღიობიდან უნდა შევიდეს ახალ ელ.ფარზე.დამიწების კაბელის და გოფრირებული მილის სავარაუდო სიგრძე 25 მეტრი.