## მოქმედ გამამდიდრებელ ფაბრიკაში ძალური საკაბელო ხაზებისა და თანმხლები მოწყობილობების შეცვლისა და მონტაჟის

# ტექნიკური დავალება

### 1. სამუშაოების მოცულობა და ტექნიკური სპეციფიკაცია

მენარდემ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი საკაბელო ხაზების გაყვანა და შემდეგი ავტომატური ამომრთველების მონტაჟი:

#### ა) მიმართულება: ЩСУ-12 (სადგურის მართვის ფარი)

- 12/1-შემყვანი: სპილენძის ძალური კაბელი 4 x 70 მმ (ორი სადენით / ორწრედიანი ხაზი). ერთი მალის სიგრძე: 240 მ (მოცემულ ხაზზე კაბელის საერთო სიგრძე: 480 მ).

- 12/2-შემყვანი: სპილენძის ძალური კაბელი 4 x 70 მმ (ორი სადენით / ორწრედიანი ხაზი). ერთი მალის სიგრძე: 240 მ (მოცემულ ხაზზე კაბელის საერთო სიგრძე: 480 მ).

- 12/3-შემყვანი: სპილენძის ძალური კაბელი 4 x 70 მმ (ორი სადენით / ორწრედიანი ხაზი).  ერთი მალის სიგრძე: 240 მ (მოცემულ ხაზზე კაბელის საერთო სიგრძე: 480 მ).

- დამცავი აპარატურა: ავტომატური ამომრთველების მონტაჟი 800А — 3 ც. (თითო თითოეულ მიმართულებაზე).

#### ბ) მიმართულება: ЩСУ-14 (სადგურის მართვის ფარი)

- 14/5 ტუმბო: სპილენძის ძალური კაბელი 4 x 70 მმ (ორი სადენით / ორწრედიანი ხაზი). ერთი მალის სიგრძე: 230 მ (მოცემულ ხაზზე კაბელის საერთო სიგრძე: 460 მ).

- 14/6 ტუმბო: სპილენძის ძალური კაბელი 4 x 70 მმ (ორი სადენით / ორწრედიანი ხაზი). ერთი მალის სიგრძე: 230 მ (მოცემულ ხაზზე კაბელის საერთო სიგრძე: 460 მ).

- 14/7 ტუმბო: სპილენძის ძალური კაბელი 4 x 70 მმ (ორი სადენით / ორწრედიანი ხაზი). ერთი მალის სიგრძე: 230 მ (მოცემულ ხაზზე კაბელის საერთო სიგრძე: 460 მ).

- დამცავი აპარატურა: ავტომატური ამომრთველების მონტაჟი 400А — 3 ც. (თითო თითოეულ მიმართულებაზე).

კაბელის მთლიანი სიგრძე ერთძარღვიანი გაანგარიშებით (გაყვანილობის ჯამური მეტრაჟი): 2 820 მეტრი.

#### გ) დამხმარე სამუშაოები (მოდიფიკაცია/ესტაკადის გაძლიერება)

იმდენად, რამდენადაც სამუშაოები წარმოებს მოქმედ ობიექტზე და ძველი ხაზების დემონტაჟი შეუძლებელია ახლების გაშვებამდე, მენარდემ უნდა უზრუნველყოს არსებული შიდა საკაბელო ესტაკადების ლოკალური გაფართოება / საბოლოო დამუშავება შემდეგი მასალების გამოყენებით:

- პერფორირებული საკაბელო ღარები — სიგანე: 200 მმ.

- ლითონის კუთხედი — 50 x 50 მმ.

### 2. სატენდერო პირობები და კომერციული წინადადების ვარიანტები

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ფასების წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა / BoQ) ორ ვარიანტად:

- I ვარიანტი (მარტო სამონტაჟო სამუშაოები): ყველა ძირითად და დამხმარე მასალას (კაბელებს, ავტომატებს, ღარებს, კუთხედებს, სამაგრ ელემენტებს) ყიდულობს დამკვეთი. მენარდე აფასებს მხოლოდ საინჟინრო და სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულებას.

- II ვარიანტი (მასალა + მონტაჟი საბოლოო სახემდე): მენარდე დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს ყველა აუცილებელი მასალის შესყიდვას (დამკვეთთან ბრენდებისა და სერტიფიკატების შეთანხმებით), ასევე, მათ სრულ მონტაჟს.

### 3. სპეციფიკური ტექნიკური მოთხოვნები

- უსაფრთხოება და მუშაობის რეჟიმი: სამუშაოები სრულდება მოქმედი საწარმოს ტერიტორიაზე. მენარდე ვალდებულია, მკაცრად დაიცვას შრომის დაცვისა და სამრეწველო უსაფრთხოების ნორმები (HSE). მუშაობის გრაფიკი არ უნდა არღვევდეს ფაბრიკის მიმდინარე ტექნოლოგიურ პროცესს.

- მონტაჟი ესტაკადებზე: კაბელის გაყვანა უნდა განხორციელდეს მომზადებულ და მოდიფიცირებულ ესტაკადებზე, უნდა გამოირიცხოს კაბელების გადამეტხურება, ჩამოკიდება და მექანიკური დაზიანება.

- მიერთება: სამუშაოები დამთავრებულად ითვლება ახალი ხაზების გაყვანისა და ავტომატური ამომრთველების სტაციონარულად დაყენების შემდეგ. ფინალურ გადართვას ძველი ხაზებიდან ახალ ხაზებზე ახორციელებს დამკვეთის საექსპლუატაციო პერსონალი.

- ხარისხის კონტროლი: მონტაჟის დამთავრების შემდეგ (ძაბვის მიწოდებამდე) აუცილებელია საკაბელო ხაზების იზოლაციის წინაღობის გაზომვა (მეგომეტრით) და შესაბამისი აქტების შედგენა.

### 4. სატენდერო წინადადებასთან ერთად წარსადგენი დოკუმენტაცია

ტენდერის მონაწილეებმა კომერციულ წინადადებას თან უნდა დაურთონ:

- სამუშაოების შესრულების კალენდარული გრაფიკი.

- რეფერენს-ფურცელი (სამრეწველო/ინდუსტრიულ ობიექტებზე ანალოგიური საკაბელო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება).

- სერტიფიკატები და სამუშაო პერსონალის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მოწმობები (ელექტრული უსაფრთხოების დაშვების ჯგუფები).

დოკუმენტის შემმუშავებლები (საკონტაქტო პირები ობიექტზე):

- სოსო თეთრაძე — გამამდიდრებელი ფაბრიკის ენერგეტიკოსი

- ივან ზიკოვი — გამამდიდრებელი ფაბრიკის ენერგეტიკოსი

შეთანხმებულია:

- ლევან მაისურაძე — კომპანიის მთავარი ენერგეტიკოსი