## spec.
q. quTaisis saerTaSoriso universitetis H blokis saqvabis gazmomarageba (sak. kodi 03.06.27.292)
სპეციფიკაცია
# | დასახელება | ზომა | განზ | რაოდ | წონა კგ. |  | მარკა
[5 empty] | ერთ | საერთო
1 | ფოლადის სწორნაკერიანი ელ. შენადუღი მილი | d=150 (159X4) | გრძ/მ | 12 | 15.29 | 183.48 | 10704-91
2 | ფოლადის სწორნაკერიანი ელ. შენადუღი მილი | d=80 (89X3.5) | გრძ/მ | 8 | 7.38 | 59.04 | 10704-91
3 | ფოლადის სწორნაკერიანი ელ. შენადუღი მილი | d=70 (76X3.0) | გრძ/მ | 7 | 5.4 | 37.8 | 10704-91
4 | ფოლადის სწორნაკერიანი ელ. შენადუღი მილი | d=50 (57X3.0) | გრძ/მ | 60 | 4 | 240 | 10704-91
5 | ფოლადის მილი | d=20 (26.9X2.5) | გრძ/მ | 18 | 1.45 | 26.1 | 10704-91
6 | ფოლადის გარცმის მილი L=0.5მ | d=150 | c | 1
7 | ფოლადის გარცმის მილი L=0.5მ | d=80 | c | 1
8 | ფოლადის გარცმის მილი L=0.5მ | d=32 | c | 1
9 | ფოლადის მუხლი 90º | d=80 | c | 6
10 | ფოლადის მუხლი 90º | d=70 | c | 2
11 | ფოლადის მუხლი 90º | d=50 | c | 10
12 | ფოლადის მუხლი 90º | d=20 | c | 8
13 | ფოლადის გადამყვანი | d=80-50 | c | 1
14 | ფოლადის გადამყვანი | d=70-50 | c | 2
15 | ფოლადის დამხშობი | d=150 | ც | 2
16 | ბურთულოვანი ონკანი (მილტუჩური) | d=50 | c | 3
17 | ონკანი | d=20 | c | 3
18 | ონკანი სამსვლიანი მანომეტრისთვის | d=15 | c | 4
19 | ფოლადის მილტუჩი | d=80 | c | 2
20 | ფოლადის მილტუჩი | d=50 | c | 10
21 | გაზის წნევის რეგულატორი Pშესვ=1-3bar Pგამოსვლა=25-30mbar Q=100m³/sT |  | კომპ | 1
22 | მანომეტრი P=20-50 mbar |  | ც | 3
23 | მანომეტრი P=1-6 bar |  | ც | 1
24 | ელ. იმპულსური ონკანი | d=80 | ც | 1
25 | გაზის და co-ს ამომცნობი ანალიზატორი |  | კომპ | 1
26 | ელ. კაბელი | Ø-2x1.5 | გრძ/მ | 30
27 | ლითონის კარადა სამაგრი დეტალებით და საკეტით | 1500x700x x600x2 | კომპ | 1
28 | კრონშტეინი | d=80 | c | 3
29 | კრონშტეინი | d=70 | c | 2
30 | კრონშტეინი | d=50 | c | 18
| ლით. ფირფიტა | 200x200x5 | c | 23
| ლით. სამკუთხა ფირფიტა | 50x50x5 ½ | c | 92
| ფოლადის ღერო ხრახნით L=250mm | Ø-20 | c | 23
| ქანჩი, საყელური და ანკერი ხრახნით | Ø-10 | c | 92
| ფოლადის კუთხოვანა | d=70x70x5 | გრძ/მ | 1.5
| ლით. ფირფიტა | 400x200x5 | c | 1
| ანკერი ხრახნით | Ø-16 | c | 6
| ქანჩი და საყელური | Ø-16 | c | 6
| ნახევარმილი L=0.1მ | d=200 | c | 1
31 | ფოლადის საყრდენი მილი | d=100 | გრძ/მ | 6 | 10.26 | 61.56
| ნახევარმილი L=15სმ | d=200 | c | 2
| პარანიტი |  | მ² | 0.13
| ლით. ფირფიტა საყრდენის ძირში | 300x300x8 | c | 2
| ლით. სამკუთხა ფირფიტა | 100x100x8 ½ | c | 8
| ანკერი ხრახნით | Ø-24 | c | 8
32 | ქანჩი და საყელური | Ø-24 | c | 8
33 | კრონშტეინი (საკიდარი) | d=20 | c | 13
34 | ფოლადის ნახევარხრახნიანი მილი (სასოკი) | d=20 | c | 6
35 | ფოლადის ნახევარხრახნიანი მილი (სასოკი) | d=15 | c | 4
36 | სილიკონი |  | კოლ | 2
37 | ზეთოვანი საღებავი |  | კგ | 7

## sam. moculoba
q. quTaisis saerTaSoriso universitetis H blokis saqvabis gazmomarageba (sak. kodi 03.06.27.292)
სამუშაოთა მოცულობა
# | დასახელება | განზ. | რაოდ | გაანგარიშება
1 | h=3.0მ სიმაღლის საყრდენის მოწყობა ანკერებით | ც | 2 | d=100
2 | კედლის გახვრეტა | ადგ | 2
3 | რკ/ბეტონის კედლის გახვრეტა Ø=90 | ადგ | 1
4 | გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა | გრძ.მ | 105
5 | გარცმის მილის ბოლოების ამოქოლვა | ც | 3
6 | პირაპირების გაშუქება | ც | 2
7 | ფოლადის მილის და საყრდენების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ | მ² | 25