ამბოლატორიული ცენტრის რეკონსტრუქცია აბაშაში

გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის პროექტის

განმარტებითი ბარათი

ობიექტის აღწერილობა

საპროექტო ობიექტი  მდებარეობს აბაშაში

კომპლექსი შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისგან:

# ძირითადი შენობა

მორიგე ექიმი

შოკის სივრცე

საპროცედურო

მიმღები

საპროექტო პარამეტრები

# აბაშის საანგარიშო ტემპერატურა

(სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-06)

გარე ჰაერის ტემპერატურა ზამთარში -3 °C;

გარე ჰაერის ტემპერატურა ზაფხულში +34 °C;

შიდა ჰაერის ტემპერატურა ზამთარში +22°C;

შიდა ჰაერის ტემპერატურა ზაფხულში +24°C.

# გათბობა_გაგრილების სისტემა

## გამათბობელი_გამაგრილებელი ხელსაწყოები

შენობის შიდა სათავსოების გათბობა-გაგრილებისთვის პროექტით გათვალისწინებულია კედლის ტიპის მულტი სპლიტ კონდიციონერები. რომლებზეც მითითებული არის სიმძლავრე შესაბამის ნახაზზე და გათვალისწინებული არის სპეციფიკაციაში.

## მილგაყვანილობა

მილების  დიამეტრები მოცემულია შესაბამის გეგმებზე და გათვალისწინებული არის სპეციფიკაციაში.

მილები უნდა იყოს სპილენძის.

მილები უნდა შეიფუთოს თბოსაზოლაციო კაუჩუკის ღრუბლით.

## სავენტილაციო ცხაურები

სათანადო ვენტილაციისთვის სათავსოებში ჰაერის გაწოვა  ხდება

სავენტილაციო დიფუზორების მეშვეობით, რომელთა ზომები მოცემულია პროექტში

დიფუზორების  დიზაინი და ადგილმდებარეობა შეთანხმებულია დიზაინერთან

## ჰაერსატარები

ჰაერსატარები დამზადდეს მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით, თუნუქის სისქე და ჰაერსატარის კვეთები მოცემულია შესაბამისი სართულის გეგმებზე.

ჰაერსატარების გადაბმა მოხდეს მილტუჩების საშუალებით, მილტუჩების გერმეტიზაცია უნდა მოხდეს რეზინის შუასადებით