დანართი №2

1. **სარემონტო სამუშაოების ჩამონათვალი.**
* ტრ-იდან ზეთის რეზერვუარში გადმოტუმბვა (ჰერმეტულობის დაცვით)
* სატრანსფორმატორო ზეთის აღდგენითი სამუშაოები (ზეთის ხარისხის აღდგენა ნომინალურ მნიშვნელობამდე, მაგ: შრობა, მექანიკური მინარევების ართმევა და ა.შ)
* სატრანსფორმატორო ზეთის აღდგენითი სამუშაოების **ადგილზე (სადგურში/ქვესადგურში) ჩატარება** (ზეთის ხარისხის აღდგენა ნომინალურ მნიშვნელობამდე. მაგ: შრობა, მექანიკური მინარევების ართმევა )
* აღდგენის შემდეგ სატრანსფორმატორო ზეთის ტრ-ში ჩატუმბვა (ჰერმეტულობის დაცვით)
* ტრანსფორმატორის ჰერმეტიზაციის რემონტი (დაზიანებული შუალედური საფენების შეცვლა ზეთმედეგი რეზინით)
* ტრანსფორმატორის მაღალი ძაბვის გამომყვანების საკონტაქტო სისტემის შეკეთება
* ტრანსფორმატორის დაბალი ძაბვის გამომყვანების საკონტაქტო სისტემის შეკეთება
* ტრანსფორმატორის მაღალი ძაბვის გამომყვანების იზოლატორების გამოცვლა (ვიზუალური დათვალიერებიის შედეგად აღმოჩენილი დეფექტის მიხედვით)
* ტრანსფორმატორის დაბალი ძაბვის გამომყვანების იზოლატორების გამოცვლა (ვიზუალური დათვალიერებიის შედეგად აღმოჩენილი დეფექტის მიხედვით)
* ზეთის ჩამოსაშვები სარქველის გამოცვლა
* ჰაერშემშვებში არსებული ინდიკატორული სილიკაგელის გამოცვლა
* ტრანსფორმატორის გაწმენდა
* ტრანსფორმატორის შეღებვა ზეთმედეგი საღებავით
* ელექტრო ენერგიის დროებითი კვებისთვის ტრანსფორმატორის მონტაჟი/დემონტაჟი, კაბელების დაერთებით
* დროებითი კვებისთვის შესაბამისი ტრანსფორმატორის ქვესადგურში /სატუმბოში ტრანსპორტირება
1. **მოწყობილობის რემონტის შემდგომ ელექტრული გაზომვები და ზეთის ქიმიური ანალიზი.**
* გრაგნილის საიზოლაციო მახასიათებლის შემოწმება მუდმივი დენის მიმართ, მეგაომმეტრით. მახასიათებლის აღდგენითი სამუშაოების შემგომ. - ტრანსფორმატორზე ნებისმიერი სამუშოს ჩატარების შემთხვევაში
* გრაგნილის ომიური წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ (გადამრთველის ყველა მდგომარეობაში). მახასიათებლის აღდგენითი სამუშაოების შემგომ. - ტრანსფორმატორის საკონტაქტო ან/და გრაგნილის ხვიებზე სარემონტო სამუშაოს ჩატარების შემთხვევში
* სატრანსფორმატორო ზეთის აღდგენის შემდგომ მახასიათებლების შემოწმება. (მიღებულ შედეგებზე დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაბამისი სფეროს აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ). მიღებული შედეგები უნდა აკმაყოფილებდეს РД.34.45-51.300-97 სტანდარტი 25.3 ცხრილში არსებულ მოთხოვნებს:
	+ **გამრღვევი ძაბვა (ГОСТ 6581-75)**

|  |  |
| --- | --- |
| ძაბვის საფეხური | ჩასხმის შემდეგ (კვ) |
| 15 კვ-ის ჩათვლით | **25** |
| 35 კვ-ის ჩათვლით | **30** |

*შენიშვნა:ზეთის აღდგენის განფასება განისაზღვროს, გამრღვევი ძაბვის მნიშვნელობის ორი სხვადასხვა ძაბვის სტანდარტით გათვალისწინებული ნორმის შემთხვევაში, მიუხედავად ნომინალური ძაბვისა.*

* + **მჟავური რიცხვი (ГОСТ 5985-79)**

|  |
| --- |
| 220 კვმდე ძაბვისთვის |
| ჩასხმის შემდეგ |
| **0.05** |