ტექნიკური დავალება

აღრიცხვის წერტილი უნდა შეესაბამებოდეს „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის“   2021 წლის 30 მარტს მიღებული დადგენილება №6 - ს, „ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, კერძოდ:

მოთხოვნები აღრიცხვის კვანძის კომპლექტში შემავალი მოწყობილობების მიმართ:

მოთხოვნები ერთმიმართულებიანი მრიცხველის მიმართ

- მრიცხველი უნდა იყოს დამოწმებული საქსტანდარტის მიერ;

- მრიცხველი უნდა იყოს ელექტრონული, თხევადკრისტალური ეკრანით (დისპლეი);

- მრიცხველს უნდა გააჩნდეს დალუქვის საშუალება;

- მრიცხველს უნდა გააჩნდეს ალტერნატიული კვების წყაროს მიღების საშუალება და მომჭერები;

- მრიცხველის ნომინალური დენის მნიშვნელობა უნდა იყოს 100 ამპერი. აღნიშნული ინფორმაცია ასახული უნდა იყოს მრიცხველის ფირნიშზე;

- მრიცხველი უნდა იყოს სამელემენტიანი (ოთხსადენიანი);

- მრიცხველის კონსტრუქცია არ უნდა იძლეოდეს გაზომვის შედეგებზე არასანქცირებული ზემოქმედების საშუალებას;

- მრიცხველს უნდა გააჩნდეს ციფრული პორტი  RS-485.

- მრიცხველს უნდა გააჩნდეს ეკრანის (დისპლეის) განათების შესაძლებლობა.

- მრიცხველს თან უნდა მოყვებოდეს მასთან (მრიცხველთან) თავსებადი, მრიცხველის ალტერნატიული კვების ბლოკი, მკვებავი ცვლადი ძაბვით - 220 ვოლტი;

- მრიცხველს უნდა გააჩნდეს ნომინალური ძაბვა 3x220/400 ვ,  და აღნიშნული ინფორმაცია ასახული უნდა იყოს მრიცხველის ფირნიშზე;

- მრიცხველის სიზუსტის კლასი უნდა იყოს არანაკლებ 1.

- მრიცხველს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ეკრანზე (დისპლეიზე) გამოჰქონდეს:

- მიმდინარე თარიღი და დრო;

- ქსელის სიხშირე;

- დენის მყისიერი მნიშვნელობა ფაზების მიხედვით;

- ძაბვის მყისიერი მნიშვნელობა ფაზების მიხედვით;

- აქტიური სიმძლავრე ფაზების მიხედვით;

- რეაქტიური სიმძლავრე ფაზების მიხედვით;

- სრული სიმძლავრე;

- ძაბვის ვექტორების კუთხეები;

- დენის ვექტორების კუთხეები;

- სიმძლავრის კოეფიციენტი;

- ფაზების სიმძლავრის კოეფიციენტი [გრადუს];

- ფაზების სიმძლავრის კოეფიციენტი;

- სიმძლავრის კოეფიციენტი;

- აქტიური [კვტ.სთ] და რეაქტიული [კვარ.სთ] ენერგიის მნიშვნელობები;

- მრიცხველს უნდა გააჩნდეს შესაძლებლობა, ცალ-ცალკე აღრიცხოს და აჩვენოს აქტიური და რეაქტიული ენერგიები;

- ელექტროენერგიის მიწოდების ხანგრძლივი შეწყვეტის დროს შენახული ინფორმაციის დაცვის მიზნით საათი, კალენდარი და ყველა მონაცემი უნდა ინახებოდეს არანაკლებ 15 დღის მანძილზე, გარეშე კვების წყაროს დაუხმარებლად;

- მრიცხველს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა აღრიცხოს და შეინახოს დატვირთვის პროფილში ორივე რეჟიმის, აქტიური ენერგიის (კვტ.სთ) და რეაქტიული ენერგიის (კვარ.სთ) 15 წუთიანი პერიოდების ჯამური მონაცემები, მინიმუმ 1 კალენდარული თვის განმავლობაში;

- მრიცხველს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა 1, 5, 15, 30 წთ-იან ინტერვალებში აღრიცხოს და 1, 5, 15, 30 წთ-იანი ინტერვალებით გადმოსცეს ორივე რეჟიმის აქტიური ენერგიის (კვტ.სთ) და რეაქტიული ენერგიის (კვარ.სთ) მონაცემები;

- მრიცხველი თავსებადი უნდა იყოს განაწილების ლიცენზიატის „შუალედური დონის ესკაა“ სისტემის აღრიცხვის გამზომ-გამოთვლითი კომპლექსის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, რომელიც თავის მხრივ თავსებადია „ზედა დონის ესკაა“ სისტემასთან; მრიცხველს უნდა გააჩნდეს შესაძლებლობა ავტომატურ რეჟიმში გადასცეს მონაცემები აღრიცხვის ავტომატიზირებულ სისტემას;

- მრიცხველს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ იმგვარად იყოს დაპროგრამებული, რომ მრიცხველის ეკრანზე (დისპლეიზე) გამოტანილი ენერგიების ჩვენებების მნიშვნელობების სათანადო საანგარიშო კოეფიციენტზე გამრავლებით მიღებულ იქნეს ენერგიის მნიშვნელობა არანაკლებ 1 კვტ.სთ-მდე (კვარ.სთ-მდე) სიზუსტით;

- მრიცხველს უნდა გააჩნდეს შესაძლებლობა აფიქსირებდეს დროს საქართველოს სტანდარტული დროის (GMT/UTC+4 სთ) მიხედვით;

- მრიცხველი უნდა აფიქსირებდეს ძაბვის მოწოდების შეფერხებას, ძაბვის (ფაზის) წყვეტას, დენის მიმართულების ცვლილებას, ყველა სახის პროგრამულ ცვლილებას;

- მრიცხველს უნდა ჰქონდეს ავტოდიაგნოსტიკის შესაძლებლობა;

- მრიცხველს უნდა მოყვებოდეს მრიცხველის კონფიგურირებისათვის/ დაპროგრამირებისათვის სათანადო პროგრამული უზრუნველყოფა ულიმიტო ლიცენზირებული გასაღებით;

- მრიცხველს უნდა გააჩნდეს შესაძლებლობა, რომ დაპროგრამებული (დაკონფიგურირებული) იქნეს „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის“  2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით და 2021 წლის 30 მარტს მიღებული დადგენილება №6 დამტკიცებული „ქსელის წესები“-ს მოთხოვნების შესაბმისად, შესატყვისი კომერციული და ტექნიკური პარამეტრების ნაწილში;

მოთხოვნები ტერმინალი/მოდემის მიმართ

- ტერმინალი/მოდემი თავსებადი უნდა იყოს „ზედა დონის ესკაა“  სისტემის აღრიცხვის გამზომ-გამოთვლითი კომპლექსთან.

- უნდა გააჩნდეს ციფრული პორტი  RS-485

- უნდა გააჩნდეს  GSM/GPRS SIM - ბარათის სლოტი.

- უნდა გააჩნდეს საპროგრამო ინტერფეისი USB.

- მოდემის მხარდაჭერა ფიჭურ კომპანისთან უნდა იყოს 3G და მეტი.

- თან უნდა მოჰყვებოდეს  შესაბამისი ანტენა, კაბელის სიგრძე არანაკლებ 3 მეტრი.

- თან უნდა მოჰყვებოდეს თავსებადი კვების ბლოკი, მკვებავი ცვლადი ძაბვით - 220 ვოლტი;

მოთხოვნები მაკომპლექტებელი კარადის (1;2;3;4 მრიცხველიანი) მიმართ

- მრიცხველების კარადა უნდა იყოს მეტალის, გააჩნდეს  საკეტი, წინა ნაწილი უნდა იყოს გამჭვირვალე სილიკატური მინის.

- კარადების მახასიათებლები უნდა უზრუნველყოფდეს მრიცხველის დაცვას დაზიანების, ტენიანობის, მტვრისა და სხვა არასასურველი ეფექტებისგან.

- კარადებს უნდა გააჩნდეს შემავალი და გამავალი კაბელებისთვის მილყელები მრიცხველების რაოდენობის გათვალისწინებით.

- კარადას უნდა ქონდეს დამამიწებელ კონტურთან მიერთების საშუალება (ქანჩ-ჭანჭიკი).

- ტენდერის საფუძველზე შერჩეულმა კომპანიამ ასევე უნდა მოამზადოს საქართველოს სახელმწიფო ელექტრო სისტებაში წარსადგენი შემდეგი დოკუმენტაცია:

- არსებული თავსებადი მრიცხველის (მრიცხველების) მონაცემები (ტიპი, ნომერი, სტანდარტის დამოწმების თარიღი, ფოტო მასალა);

- ძაბვის და დენის ტრანსფორმატორების სიზუსტის კლასის და მეორადი წრედების დატვირთვის მონაცემების ვადიანი გაზომვის ოქმები;

- მოამზადოს საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

- განახორციელოს პროექტით გათვალისწინებული მასალებისა მოწოდება და სამუშაოების შესრულება.

შენიშვნა:  კომპლექტში შემავალი საქონელი უნდა იყოს ახალი, არ უნდა იყოს ნამყოფი ექსპლუატაციაში. გამოშვებული/დამზადებული არაუადრეს 2019 წლისა, საგარანტიო ვადა ექსპლუატაციაში შესვლიდან არანაკლებ 12 თვისა.

მოწოდებისას წარმოსადგენია კომპლექტში შემავალ მრიცხველზე/მრიცხველებზე და მისგან ჩვენებების გადამცემ საშუალებებზე წარმოსადგენია პასპორტი ან/და ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო-დედანი. მრიცხველებს თან უნდა ახლდეს საქსტანდარტის დამოწმების ოქმები.

ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული უნდა იყოს ტექნიკური მახასიათებლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (პასპორტის ნიმუში).

არ დაიშვება მასალის ეტაპობრივი მოწოდება.