ტექნიკური დავალება **„ სამგორის საფილტრე სადგურის 6 კვ ცგპ  ა-45-ში“ სასექციო უჯრედებისათვის ვაკუუმური ამომრთველების შეძენა/მონტაჟზე**

შეძენილ იქნას ოთხი ერთეული SCHNEIDER-ის ფირმის ვაკუუმური ამომრთველი (ევროპული წარმოების), ნომინალებით:

ძაბვა-6-10 კვ

ნომინალური დენი-1250 ამპ.

ოპერატიული ძაბვა 220 ვ.

კომპლექტაციაში რელეური დაცვის და მართვის აპარატურასთან ერთად. დაცვისათვის გამოყენებულ იქნას REST-02 ტიპის ციფრული რელე.

სასექციო უჯრედების არსებულ КСО-272 ტიპის უჯრედებში დემონტაჟი გაუკეთდეს ზეთიან ამომრთველებს და მათ ამძრავებს, მათ ნაცვლად დამონტაჟდეს შეძენილი ამომრთველები თავისი მართვის და დაცვის აპარატურით, უჯრედებზე ყველა საჭირო ბლოკირებით. გაწყობილ იქნას უჯრედების როგორც ძალოვანი, ასევე მეორადი წრედები.

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ამომრთველის საქარხნო გაზომვის ოქმები და საგარანტიო ვადა, მინიმუმ ხუთი წელი.

სამუშაოები უნდა შეასრულოს კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ, ჩვენი ზედამხედველობით.