**ქ. ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზ. N127 (ზუგდიდ-სერვისი)**

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 51-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად შესასრულებელი ღონისძიებები სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევის აღმოფხვრის მიზნით:

1. შეძენილ იქნას 14 ცალი (6კგ-იანი) ხანძრის ქრობის პირველადი საშუალება (ცეცხლმაქრი) და დამონტაჟდეს სართულებზე 1.5 მეტს სიმაღლეზე.

საფუძველი: ტექნიკური რეგლამენტი: სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ თ. 2, მ.14 პ.9.13 დანართი 7 ცხრილი #1. **შესრულება -30/08/2018.**

1. შედგენილ იქნას საევაკუაციო გეგმა ნახაზი ხანძრის შემთხვევისათვის და გამოკრულ იქნას სართულებზე გასასვლელებთან. **საფუძველი:** ტექნიკური რეგლამენტი: სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ თ. 2, მ.5 პ.7. დანართი #3 **შესრულება -30/08/2018.**
2. შემუშავებული იქნას ხანძრის დროს ევაკუაციის უზრუნველყოფისათვის პერსონალის მოქმედების ინსტრუქცია, ობიექტის ხელმძღვანელმა არანაკლებ წელიწადში ერთხელ უზრუნველყოს ხანძრის დროს პერსონალის მოქმედებების გავარჯიშება შენობის ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების ყველა ელემენტის გამართული მუშაოების შემოწმების პარალელურად. **საფუძველი:** ტექნიკური რეგლამენტი: სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ თ. 2, მ.5 პ.8. დანართი #4 **შესრულება -30/08/2018.**
3. შენობაში დამონტაჟდეს ხანძრის აღმომჩენი ავტომატური სიგნალიზაცია. **საფუძველი:** აქტუალიზირებული წესების კრებული (свод правил) СП 5 13130. 2009. დანართი A ცხრ. A3, პუნქტი 7.1.
4. შენობაში მოეწყოს ხანძრის დროს ხმოვანი მაუწყებლის სისტემა. **საფუძველი:** ტექნიკური რეგლამენტი: სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ თ. 2, მ.11 პ.1. СП 5 13130. 2009 თავი 7 ცხრილი-2 პუნქტი 14. **შესრულება -30/08/2018.**
5. შენობის სხვენის ხის კონსტრუქცია დამუშავედს ცეცხლდამცავი შემადგენლობის ხსნარით. **საფუძველი:** ტექნიკური რეგლამენტი: სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ თ. 1, მ.2 პ.3. СП 2 13130. 2012 პუნქტი 4.5.4. **შესრულება -30/08/2018.**
6. ხანძრის ქრობის პირველადი საშუალებების განთავსების ადგილას და საევაკუაციო გასასვლელებთან გამოიკრას აბრა სახანძრო სამაშველო დანაყოფის გამოძახების ტელეფონის ნომერი: 112. **საფუძველი:** ტექნიკური რეგლამენტი: სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ თ. 1, მ.4 პ.8. თ. 2, მ.5 პ.4 **შესრულება -30/08/2018.**