**დანართი #1**

**სასერვერო მეურნეობის (სერვერები, სტორიჯები და ქსელური აპარატურა) კოლოკაციის სერვისის მოთხოვნები**

* ინდივიდუალური 4 ცალი 42RU-48RU 1200მმ “რეკი“.
  + მინიმუმ 2 „რეკის“  დამატების პერსპექტივით
  + სტანდარტების შესაბამისი ქარხნული წარმოების (არა „კუსტარული“ დამზადების)
  + Uptime Institute tier III - ის სტანდარტის მიხედვით გადაწყვეტილი ინფრასტრუქტურა - აუცილებელია რომ მომწოდებელმა უზრუნველყოს სერვისების (ინტერნეტი, დენი, გაგრილება) უწყვეტ რეჟიმში. იმ შემთხვევაში თუ არის დაგეგმილი სამუშაოები, მათი განხორციელება მოხდეს ისე რომ, არ მოხდეს მთავარი და ალტერნატიული სერვისების (ინტერნეტი, დენი, გაგრილება) გათიშვა ერთდროულად.
  + SLA განისაზღვროს მინიმუმ 99.5% - რაც გულისხმობს 43.8 საათს წელიწადში.
* დიზელ გენერატორი - 2 ცალი;
* N+1 კონფიგურაციის მიხედვით გადაწყვეტილი უწყვეტი დენის სისტემა, სიმძლავრის გაზრდის პერსპექტივით და შესაბამისი მართვის პანელებით:
  + 2 დამოუკიდებელი დენის წყარო თითო რეკზე
  + 5კვ შესაძლებლობა თითო დენის წყაროზე, თითო რეკზე
* დუბლირებული გაგრილების და ვენტილაციის „ჭკვიანი“ სისტემა:
  + „აწეული იატაკი“
  + ცივი და თბილი ნაკადების განცალკევება (CAC)
* ბოლისა და სითბოს დეტექციის ცენტრალიზებული სისტემა;
* ECARO-25 ან მსგავსი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა;
* ნებისმიერი ლოკალური პროვაიდერის სერვისის მოწოდების შესაძლებლობა;
* ლოკალურ და გლობალურ სიჩქარეზე ლიმიტის არარსებობა (პროვაიდერთან შეთანხმებით);
* სტანდარტების შესაბამისი შიდა ოპტიკური მეურნეობა  (პროვაიდერი-რეკი);
* ობიექტის და სერვერების ფიზიკური უსაფრთხოება:
  + რკინის კარები
  + 24/7 ვიდეო მონიტორინგი
  + დაცვის თანამშრომელი
  + დაშვების ელექტრონული მართვის სისტემა
  + დაშვების მკაცრი კონტროლი (ლოგირება)
  + 24/7 სატელეფონო მომსახურება

**შენიშვნა:**

* **თუ რომელიმე კანდიდატი სრულად ვერ აკმაყოფილებს რომელიმე/რამდენიმე სატენდერო პირობას/მოთხოვნას, პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს აღნიშნულის შესახებ და შესთავაზოს შემსყიდველს ალტერნატივა. შემსყიდველი უფლებამოსილია თავისი შეხედულებისამებრ განიხილოს პრეტენდენტის მიერ შეთავაზებული განსხვავებული პირობები.**
* **შემსყიდველი უფლებამოსილია თავად აირჩიოს ინტერნეტ-პროვაიდერი, დატა-ცენტრში ინტერნეტის მიწოდების მიზნით.**