## ტექნიკური დავალება
დანართი #1
გადაუდებელი სერვისის ფარგლებში მომსახურება 24/7, შეტყობინებიდან 30 წუთის განმავლობაში; ინცინდენტის მოგვარება გონივრულ ვადაში
განსაკუთრებული პირობა: რეგიონებში წარმომადგენლების/ქვე კონტრაქტორების ან თანამშრომლების არსებობა
აპარატურის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა
გეგიური სერვისი:
გენერატორი სერვისი: - 30 ერთეული
ზეთის, გამაგრილებელი სითხის და საწვავის დონის შემოწმება | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 1-ჯერ
ჰაერის ფილტრის შეცვლა | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 1ჯერ
საწვავის ფილტრის შეცვლა (მასალას აწვდის დამკვეთი) | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 1-ჯერ
ღვედების მდგომარეობის შემოწმება (საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა) | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 2-ჯერ
აკუმულატორების დიაგნოსტირება და დამუხტვის წრედის შემოწმება | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 2-ჯერ
ზეთის და ზეთის ფილტრის შეცვლა (მასალას აწვდის დამკვეთი) | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 1-ჯერ
მექანიკური და ელექტრული შეერთებების შემოწმება (საჭიროების მიხედვით ქანჩების გადაჭერა) | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 1-ჯერ
გენერატორის რადიატორის რეცხვა | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 1-ჯერ
გენერატორის საწვავის ავზის რეცხვა | საჭიროებისამებრ
გენერატორის რეცხვა | საჭიროებისამებრ
დაზიანებული ნაწილების შეკეთება/შეცვლა (ახალი ნაწილის საჭიროების შემთხვევაში ღირებულებას აანაზღაურებს ჰოსპიტლები) | საჭიროებისამებრ, შეუზღუდავი რაოდენობით
უზრუნველყოს ჰოსპიტალის 0.4 კვ-ს გამანაწილებელ ქსელში ელექტრო ენერგიის მიწოდება | მუდმივად
დამატებით ერთი ერთეული გენერატორის მომსახურება
ჰაერის კომპრესორების სერვისი: -34 ერთეული
კომპრესორის ფილტრების შემოწმება/შეცვლა | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 1ჯერ
ქსელში მიწოდების არანაკლებ 4.5 ბარის შენრჩუნების უქზრუნველყოფა | მუდმივად
კომრესორის ზოგადი შემოწმება და გამართულად მუშაოებოს უზრუნველყოფა | საჭიროებისამებრ, მინ. წელიწადში 2-ჯერ
უწყვეტი კვების წყაროს UPS სერვისი:- 59 ერთეული
ტექნიკური დათვალიერება | წელიწადში 1 -ჯერ
კომპიუტერული დიაგნოსტიკა | წელიწადში 1 -ჯერ
აკუმლატორების შეცვლა | საჭიროების შესაბამისად

## გენერატორი
ქალაქი | ობიექტის ტიპი | BU | კლინიკის დასახელება | გენერატორის ბრენდი | გენერატორის მოდელი | სიმძლავრე | რაოდენობა | მისამართი | ყოველთვიური მომსახურების ღირებულება ლარში ყველა სახის გადასახადის ჩათვლით
ახალქალაქი | საავადმყოფო | AKH | ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრი | MAN D0826LF20 | VDE 0530 / DSG43M1-4 | 140KVA | 1 | ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებელის ქ. 31
ახალციხე | საავადმყოფო | ACH | ახალციხის სამედიცინო ცენტრი | ALTAS | AJ | 300 KVA | 1 | ახალციხე რუსთაველის 105ა
ბათუმი | საავადმყოფო | BAH | ბათუმმის რეფერალური საავადმყოფო | NET POVER | NPR 385 | 385 KVA | 1 | ბაგრატიონის 125
ბათუმი | საავადმყოფო | BAH | ბათუმმის რეფერალური საავადმყოფო | ASKA | AL 330 | 300 – 330KVA | 1 | ბაგრატიონის 125
ბათუმი | საავადმყოფო | BIH | ბათუმის მ. იაშვილის დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის ცენტრი | FL WILSON | P400E5 | 400KVA | 1 | აეროპორტის გზატკეცილი
ბათუმი | საავადმყოფო | BIH | მ. იაშვილის დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის ცენტრი | ALIMAR | ALMALEE 300 | 300 KVA | 1 | აეროპორტის გზატკეცილი
თბილისი | საავადმყოფო | TTH | ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი | EMSA | R6105AZLD | 150 Kva | 1 | ლუბლიანას 21
თბილისი | საავადმყოფო | TBH | თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი | YATEKA ALTAS | AJ 825 | 743 KVA | 2 | ქინძმარაულის შესახვევი #1
თბილისი | საავადმყოფო | TMH | კარაპს მედლაინი | TEKSAN | TJ23MS | 25KVA | 1 | ლუბლიანას # 48
თბილისი | საავადმყოფო | TMH | კარაპს მედლაინი | Netpower | NPS 385 | 346KVA | 1 | ლუბლიანას # 48
თბილისი | საავადმყოფო | TMV | კარაპს მედლაინ ვაკე | ETT | 35E | 35 KVA | 1 | ფალიაშვილის 41
თბილისი | საავადმყოფო | TCH | ბავშვთა ახალი კლინიკა | aksa | ad330 | 300 kva | 1 | ლუბლიანას 21
თბილისი | საავადმყოფო | TCH | ბავშვთა ახალი კლინიკა | ETT | ETT-170E | 170 KVA | 1 | ლუბლინას 25
თბილისი | საავადმყოფო | CMC | რეგიონული ჰოსპიტალი | ALTAS | Prime | 825 | 1 | ქავთარაძის 23
თბილისი | საავადმყოფო | CMC | რეგიონალური ჰოსპიტალი | MAKELSAN | BF8M1015CP-LAG5 | 700 | 1 | ქავთარაძის 23
თელავი | საავადმყოფო | TEL | თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი | ALTAS | AJ 250 | 250 KWA | 1 | სეხნიაშვილის #1
თელავი | საავადმყოფო | TEL | თელავის რეფერალური ჰოსპიტალი | SOYGEN | SGN 250 | 250 KWA | 1 | სეხნიაშვილის #1
ქობულეთი | საავადმყოფო | QBH | ქობულეთის რეგიონული ჰოსპიტალი | NET POVER | NPR 385 | 385 KVA | 1 | ქობულეთი
ქუთაისი | საავადმყოფო | KNMC | შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი KNMC | JOHN DEERE BEARWARD | 6125HF070 | 320 KVA | 2 | ქუთაისი, ჯავახიშვილის 83 ა
ქუთაისი | საავადმყოფო | KONC | ონკოლოგიური ცენტრი | ELECTROTECH TRADE | ETT-500E | 515 KVA | 1 | ქუთაისი, ჯავახიშვილის 85
ქუთაისი | საავადმყოფო | KONC | ონკოლოგიური ცენტრი | NEW POWER | NW/N430 | 600 KVA | 1 | ქუთაისი, ჯავახიშვილის 85
ქუთაისი | საავადმყოფო | KRH | ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი KRH | TEKSAN | TJ518DW5A | 518 KVA | 1 | ქუთაისი, ოცხელის 2 ნაკვეთი 2
ხაშური | საავადმყოფო | XRH | შპს ახალი კლინიკა | TEKSAN | TJ229JD5A | 229KVA | 1 | ხაშური რუსთაველის ქ# 40
თბილისი | საავადმყოფო | TIH | მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო | volvo | gvp358 | 315 kva | 1 | ლიუბლიანას 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | TIH | მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო | kukurova | P 550 e | 550 kva | 1 | ლიუბლიანას 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | TIH | მ.იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო | kukurova | P 550 e | 550 kva | 1 | ლიუბლიანას 2/6
ზუგდიდი | საავადმყოფო | ZURH | რეფერალური ჰოსპიტალი | ALTAS | AJ | 300 KVA | 1 | ზუგდიდი,გამსახურდიას N206
ფოთი | საავადმყოფო | POH | ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო | KZ-POWER-GEN | KZR 135 SERIAL N KZ181111 | 121 KVA | 1 | ფოთი, გურიის 171

## ჰაერის კომპრესორი
ქალაქი | ობიექტის ტიპი | BU | კლინიკის დასახელება | ჰაერის კომპრესორი ბრენდი | ჰაერის კომპრესორი მოდელი | სიმძლავრე | რაოდენობა | მისამართი | ყოველთვიური მომსახურების ღირებულება ლარში ყველა სახის გადასახადის ჩათვლით
თბილისი | საავადმყოფო | TTH | ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი | Anest Iwata | SLPE 55F | 5.5 KW | 1 | ლუბლიანას 21
თბილისი | საავადმყოფო | TTH | ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი | PPKA LTD | VL 05/12.5 | 7.5 KW | 1 | ლუბლიანას 21
ხაშური | საავადმყოფო | XRH | შპს ახალი კლინიკა | PPKA | OF1500-90L | 3000 w | 3 | ხაშური რუსთაველის ქ# 40
ახალციხე | საავადმყოფო | ACH | ახალციხის სამედიცინო ცენტრი | OIL-FREE AIR COMPRESSOR | OLF 1100G | 1100 W | 4 | ახალციხე რუსთაველის 105ა
ახალქალაქი | საავადმყოფო | AKH | ახალქალაქის სამედიცინო ცენტრი | OIL FREE ALR COMPRESSOR | 201100AF109 | 1100W | 1 | ქ. ახალქალაქი, აღმაშენებელის ქN31
თელავი | საავადმყოფო | TEL | თელაფის რეფერალური ჰოსპიტალი | NEWCO | NG4-200C-4TK | V./ PH/ 400/3 HZ.50 | 1 | სეხნიაშვილის #1
თელავი | საავადმყოფო | TEL | თელაფის რეფერალური ჰოსპიტალი | LIDER | CK113MI3100L | 3.3KW | 1 | სეხნიაშვილის #1
ქუთაისი | საავადმყოფო | KNMC | შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი KNMC | ANEST IWATA | SLPE-1501E | 15KW 1346 L/min | 1 | ქუთაისი, ჯავახიშვილის 83 ა
ქუთაისი | საავადმყოფო | KNMC | შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი KNMC | AIR COMPRESSOR | 4V-1,05/15 | 1153 L/min | 1 | ქუთაისი, ჯავახიშვილის 83 ა
ქუთაისი | საავადმყოფო | KNMC | შპს აკადემიკოს ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრი KNMC | CAGDAS ELEKTRONIK MEDIKAL | არ იკითხება | არ იკითხება | 1 | ქუთაისი, ჯავახიშვილის 83 ა
ქუთაისი | საავადმყოფო | KRH | ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალი | GARDNER DENVER | KSA 11 | 11KW 1,5 m³/min | 2 | ქუთაისი, ოცხელის 2 ნაკვეთი 2
ბათუმი | საავადმყოფო | BAH | ბათუმის რეფერალური საავადმყოფო | EKOMAK | EKO DMD 55 | 4 KW PRESSURE 8 BSR | 1 | ბაგრატიონის 125
ბათუმი | საავადმყოფო | BIH | მ.იაშვილის დედათა და ბავშთა ჯანმრთელობის ცენტრი | EKOMAK | EKO DMD 55 | 8 KVA | 1 | აეროპორტის გზატკეცილი
ქობულეთი | საავადმყოფო | QBH | ქობულეთის რეგიონული ჰოსპიტალი | EKOMAK | EKO DMD 55 | 4kva | 1 | ქობულეთი
თბილისი | საავადმყოფო | TBH | თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი | VORTEX | ERS 15 | 10 BAR | 2 | ქინძმარაულის შესახვევი #1
თბილისი | საავადმყოფო | TMH | კარაპს მედლაინი | Fini spa | Medicair 320 | 8 | 1 | ლუბლიანას # 48
თბილისი | საავადმყოფო | TMH | კარაპს მედლაინი | Fini spa | Medicair 321 | 8 | 1 | ლუბლიანას # 48
თბილისი | საავადმყოფო | TCH | ბავშვთა ახალი კლინიკა | Atalas Copco | GA18+ | 11Kw | 1 | ლუბიანას #21
თბილისი | საავადმყოფო | TIH | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | ANEST IWATA | SLPE-110E | 11kW | 1 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | TIH | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | ჩინური თეგეტა მოტორსი | კომპრესორი200/646, 8ატმ,380ვ | 4kW | 1 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | TIH | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | PPKA | 201100AF109 | 1.1kW | 1 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | TIH | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | PPKA | OF1500-90L | 3kW | 1 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | TIH | მ.იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფო | PPKA | 411af178 | 4kW | 2 | ლუბლიანას ქ 2/6
თბილისი | საავადმყოფო | CMC | რეგიონული ჰოსპიტალი | Inspital | MKE 155 | 15 KW | 2 | ქავთარაძის 23
ზუგდიდი | საავადმყოფო | ZURH | რეფერალური ჰოსპიტალი | REFRIGERATION AIR DRYER | AEO-20SG | 220V/1PH/50HZ | 1 | ზუგდიდი, გამსახურდიას N206

## UPS
BU | მოდელი | მწარმოებელი | სერიული # | UPS სიმძლავრე KVA | ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი | რაოდენობა | ყოველთვიური მომსახურების ღირებულება ლარში ყველა სახის გადასახადის ჩათვლით
TLH | UPS MST 30T4 | ZRIELLO | DMSTK30AT400 | 30 | 2015 | 1
TLH | ATLAS 5100 | TURKMALI | 1708003 | 100 | 2015 | 1
TLH | 93E80K | EATON | 4H493LXX03 | 80 | 2015 | 1
XRH | ATLAS5160 | TURKMALI | 1834001 | 160 | 2019 | 1
XRH | ATLAS5160 | TURKMALI | 1812005 | 160 | 2018 | 1
KNMC | GE seriesso | general electric | R010020051019 | 100 | 2005 | 1
KNMC | GE SITEPROS6 | general electric | A615027051494G | 150 | 2005 | 1
KNMC | EATON 93E | EATON | 4H494LXX03 | 80 | 2015 | 1
KNMC | DELTA DLT DS 3160 | DELTA | 163160D0018 | 160 | 2016 | 1
KNMC | MAKELSAN LV 33200 | MAKELSAN | LV332002318AES00112A | 200 | 2018 | 1
KNMC | DELTA DS3200 | DELTA | 163200D0020 | 200 | 2016 | 1
KONC | DCS-100,000-3/3-12 | CLAUDE LYONS LIMITED | 1201022 | 100 | 2015 | 1
KONC | HF33100 | MAKELSAN | HF33010000820BX00598A | 100 | 2020 | 1
KONC | UPS MST 60 | RIELLO | MC51UT882070001 | 60 | 2015 | 1
KONC | UPS MPT 200 6P | RIELLO | MC51UP666150001 | 200 | 2015 | 1
KONC | HF33060 | MAKELSAN | BX330603117AS00909A | 60 | 2018 | 1
KONC | HF33060 | MAKELSAN | BX330603117AS00908A | 60 | 2018 | 1
KRH | LV33160 | MAKELSAN | LV331601619AS00111A | 160 | 2019 | 1
KRH | DELTA | DLT DS3160 | 163160D0019 | 160 | 2014 | 1
KRH | TESCOM | XT-380P | 144180 | 80 | 2012 | 1
BAH | MPT 160 | RIELLO | MR32UP544230001 | 160 | 2013 | 1
BAH | MST 100 | RIELLO | MA51UT606020003 | 100 | 2013 | 1
BAH | MST 60 | RIELLO | MR02UT608440001 | 60 | 2013 | 1
BAH | MST 30 T4 | RIELLO | MR38UT762520001 | 30 | 2013 | 1
BAH | MST 30 T4 | RIELLO | MA32UT565340002 | 30 | 2013 | 1
BAH | ATLAS 5200 | ESISPOWER | 1653005 | 160 | 2015 | 1
TTH | 93 E | EATON | 4H494LXX01 | 80 | 2015 | 1
BIH | HF33080 | MAKELSAN | BX3308052118AS00497A | 72 | 2019 | 1
BIH | HF33080 | MAKELSAN | BX3308052118AS00492A | 72 | 2019 | 1
QBH | UPS MTS | RIELLO | mc16UT815640002 | 60 | 2013 | 1
QBH | Delta | delta | B 9367 | 100 | 2016 | 1
ACH | DS 3100H | delta | 181074 | 100 | 2019 | 1
TCH | ATLAS 5120 | ESISPOWER | 1695009 | 120 | 2016 | 1
CMC | DLT DS3160 | Delta | 4H494LXX02163160D0013 | 160 | 2016 | 1
CMC | DLT DS3160 | Delta | 4H494LXX02163160D0013 | 160 | 2016 | 1
CMC | DS3100H | Delta | 177007 | 100 | 2019 | 1
CMC | DS3100H | Delta | 177706 | 100 | 2019 | 1
CMC | DLTDS3120 | Delta | 163120D0029 | 120 | 2016 | 1
CMC | DLT DS3100 | Delta | 163120D0027 | 100 | 2016 | 1
CMC | DLT DS3100 | Delta | 163120D0027 | 100 | 2016 | 1
CMC | LV33160 | MAKELSAN | LV33160218AS00053A | 160 | 2018 | 1
CMC | HF33120 | MAKELSAN | BX331200218AS00375A | 120 | 2018 | 1
CMC | HF33120 | MAKELSAN | BX331200218AS00373A | 120 | 2018 | 1
CMC | HF33160 | MAKELSAN | BX330604917AS01039A | 60 | 2018 | 1
CMC | LV33160 | MAKELSAN | LV33160218AS00052A | 160 | 2018 | 1
TIH | dlt ds3100 | delta | 163100d0015 | 100 | 2017 | 1
TIH | dlt ds3120 | delta | 14314d0037 | 120 | 2015 | 1
TIH | atlas5160 | ESISPOWER | 1653003 | 160 | 2017 | 1
TIH | dlt220t | delta | 102020a0122 | 20 | 2014 | 1
TBH | DLT DS3120 | Delta | 163120D0031 | 120 | 2017 | 1
TBH | ATLAS 5100 | ESISPOWER | 1705001 | 100 | 2017 | 1
TBH | ATLAS 5100 | ESISPOWER | 1702001 | 100 | 2017 | 1
TBH | altas5160 | ESISPOWER | 1609001 | 160 | 2017 | 1
POH | DLT DS 3120 | DELTA | 163120D0030 | 120 | 2015 | 1
ZURH | liebert NX a60 | emerson | 2101200107206B000041 | 60 | 2017 | 1
ZURH | DLT DS 360 | DELTA | 163060D0018 | 60 | 2018 | 1
ZURH | DCS-100-3/3-12 | CLAUDE LYONS LIMITED | 1201021 | 100 | 2016 | 1
ZURH | DLT DS 320 S | DELTA | 143020DS0211 | 20 | 2017 | 1
ZURH | DS 3200 | DELTA | 163200D0037 | 200 | 2016 | 1